建设项目环境影响报告表

项 目 名 称： 雁塔齐王污水处理厂项目

建设单位（盖章）：西安市水务局

编制日期：2020年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 雁塔齐王污水处理厂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安市水务局 |
| 法人代表 | 吕强 | 联系人 | 刘振 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市未央区凤城八路109号 |
| 联系电话 | 15829765939 | 邮政编码 | 710021 |
| 建设地点 | 西安市雁塔区皂河东岸与南三环辅道交叉口东侧（城市生态公园东北角） |
| 立项审 批部门 | 西安市人民政府专项问题会议纪要 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 污水处理及其再生利用 （D4620） |
| 占地面积(m2) | 26665.07（40亩） | 绿化面积 | / |
| 总投资 （万元） | 46670.74 | 其中：环保投资（万元） | 269 | 环保投资占总投资比例 | 0.58% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 | 2021年4月 |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 雁塔齐王污水处理厂是西安市皂河流域综合治理的重要组成部分，是落实和补全第九污水处理厂因用地受限而难以满足规划建设规模的急迫需求，建成后将有效地减少区域内污染物排放量,改善皂河水质。水环境质量的改善将有利于人们的居住环境和健康水平的提高，提高招商引资吸引力，同时促进旅游业和第三产业的发展，其环境效益、社会效益和经济效益将是显著的。 根据“西安市人民政府办公厅关于印发《皂河三年专项整治计划实施方案（2018-2020年）》的通知”及2019年4月25日西安市人民政府办公厅召开的“研究雁塔齐王污水处理厂项目建设有关事宜”会议纪要，建设雁塔齐王污水处理厂是打赢皂河整治攻坚战的重要举措，是解决皂河中上游污水处理能力不足和污水溢流问题的关键环节，也是一项重要的民生工程。 本项目新建一座地下式污水处理厂，建设规模为5万m3/d，占地面积约40亩，服务范围为南三环以南、皂河以东、西部大道以北、包茂高速以西区域，服务面积为14.06km2。污水处理工艺：粗格栅→提升泵房→细格栅→曝气沉砂池→精细格栅→改良A2O化池→二沉池→高效沉淀池→深床滤池→臭氧接触池→紫外线消毒渠→次氯酸钠辅助消毒→计量→排放和回用；污泥处理工艺：剩余污泥→离心浓缩脱水→低温干化→外运处置；臭气处理工艺：高效生物除臭。污水经处理达标后部分（不低于60%）回用于城市生态公园绿化浇洒、水景观补给，剩余部分排入皂河。 本次评价范围主要包括建设雁塔齐王污水处理厂及配套建设的综合办公楼、臭氧发生间，厂外进水管线、尾水排放管道等。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号）（2018年修订），本项目属“三十三、水的生产和供应业、96 生活污水集中处理”，本项目属于新建日处理5万吨污水处理厂，需进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。 2019年11月，西安市水务局中心委托陕西宝隆检测技术咨询服务有限公司对该项目进行环境影响评价。接受委托后，我公司收集了与该项目有关的技术资料，并组织环评人员现场踏勘和调查，在分析工程污染、现状及影响评价的基础上，编制完成了《雁塔齐王污水处理厂项目环境影响报告表》。 3、分析判定情况 （1）产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）鼓励类第四十三条中15款：“三废综合利用与治理技术”，建设符合当前国家产业政策要求。 （2）规划符合性分析 《陕西省“十三五”环境保护规划》中明确指出：“关中、陕北设区市再生水利用率达20%以上”、“各设区市建成区基本实现污水全收集全处理，城市和县城污水集中处理率达到95%和85%”。《西安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确指出：“城市污水处理率提高到95.5%”、更新、改造，扩建、新建污水处理厂20座，新增污水处理能力128.6万吨/日”。 本项目为废水治理项目，日处理废水量5万m3，符合《陕西省“十三五”环境保护规划》（陕环发[2016]39号）、《西安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求。 （3）选址符合性分析 本项目厂址位于西安市雁塔区皂河东岸与南三环辅道交叉口东侧，距离北侧南三环辅道24m，交通便利，地理位置优越。项目厂址地势平坦，距离最近的敏感点为项目东侧60m处的齐王新园社区，周围无文物保护区、风景名胜区、自然保护区等特殊环境敏感目标，周围环境比较简单。项目区现状为城市生态公园，建设地下式污水处理厂后，地面可恢复为公园，不占用城市其他建设用地。沿河主管道排水方向无需做调整，无需拆迁，建设条件良好。交通便利，排水条件好。市政污水管可重力接入污水处理厂，无需提升，节约能耗，对现状污水管网排水方向影响小。本项目已取得西安市自然资源与规划局《关于雁塔齐王污水厂土地规划预审意见的复函》，项目选址位置符合《西安市土地利用总体规划（2006~2020年）调整完善》。 （4）与《水污染防治行动计划（水十条）》符合性分析 本项目与《水污染防治行动计划（水十条）》（国发﹝2015﹞17号2015年4月16日发布）具体符合性分析见表1-1。 表1-1 《水污染防治行动计划（水十条）》符合性分析一览表 序号 计划相关内容 本工程建设情况 符合性分析 1 全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀等严重污染水环境的生产项目。 本项目为水污染治理，不属于专项整治十大重点行业范畴。 符合 2 推进污泥处理装置。污泥处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。 本项目污泥采用“离心浓缩脱水+低温干化”处理工艺，将污泥含水率降低至40%以下，外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置。 符合 3 自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。 根据业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），本项目不存在过剩产能和淘汰落后工艺范围内。 符合 综上所述，本项目符合《水污染防治行动计划（水十条）》要求。 （5）与《皂河三年专项整治计划实施方案（2018-2020）年》的符合性分析 西安市人民政府办公厅于2019年3月5日印发了《皂河三年专项整治计划实施方案（2018-2020）年》（下称“实施方案”）的重要文件，在对皂河现状及存在的问题进行梳理后，实施方案提出了2018年年底全流域消除黑臭；2019年年底入渭口主要指标达到Ⅴ类；2020年年底全流域主要指标达到Ⅴ类，河道生态功能基本恢复；远期河道生态功能全面提升，群众满意，成效可靠的具体实施目标，整治范围为皂河源头至入渭口，全河段、全流域。取控源截污、内源治理、生态补水、生态修复、景观提升、长效管理等措施进行系统性全流域综合整治。 本工程正是在该实施方案提出的具体目标基础上，采取控源截污措施，新建雁塔区齐王污水处理厂，与《皂河三年专项整治计划实施方案（2018-2020年）》相符合。 4、关注的主要环境问题 （1）废水排放对地表水及地下水的环境影响分析； （2）恶臭气体污染防治及对周边环境的影响； （3）污泥处理与处置措施的可行性分析； （4）相关规划符合性及选址可行性分析。 5、环境影响评价的主要结论 项目建设符合国家产业政策及相关规划，项目选址可行，工程采用的污水处理工艺先进、成熟可靠，处理后的水质满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L），对皂河地表水水质影响较小。在采取设计及环评提出的污染防治措施后，工程对环境的不利影响可以减轻或消除，不利影响可为环境所接受。从环境保护角度来看，本工程建设可行。 二、工程概况 项目地理位置及四邻关系 本项目位于西安市雁塔区皂河东岸与南三环辅道交叉口东侧（城市生态公园东北角），本项目地理位置见附图1。项目西北侧24m处为南三环辅道，东侧为在建车库，东南侧60m处为齐王新园社区，南侧为公园建设区，西侧18m处为高压线，43m处为齐王村祠堂，64m处为皂河，本项目四邻关系图见图1-1，拟建地现状图见图1-2。 图1-1 本项目四邻关系图 拟建厂址北侧 拟建厂址西侧高压线 拟建厂址西侧皂河 拟建厂址东南角齐王新园社区和江林新城D区 拟建厂址西南侧 拟建厂址现状 图1-2 本项目拟建地现状图 污水厂服务范围及污水收集工程 （1）污水厂服务范围 雁塔齐王污水处理厂服务范围为南三环以南、皂河以东、西部大道以北、包茂高速以西区域，服务面积为14.06km2（现隶属于西安市第九污水处理厂服务范围），雁塔齐王污水处理厂服务范围见图1-3。 图1-3 雁塔齐王污水处理厂服务范围图 （2）污水收集工程 雁塔齐王污水处理厂外围收水管网尚未建成时，齐王污水处理厂近期主要处理外调污水（已建调蓄池进水），现状调蓄池位于拟建厂址西侧。调蓄池配套污水主干管南侧起点位于皂4排水口，北侧起点位于皂13排水口沿线收集皂河雁塔区段东岸污水。待厂外围收水管网建成后，处理服务范围内污水。 目前调蓄池污水在西安市第二污水处理厂进水非高峰时段，经泵提升进入已建西沣泵站，再经西沣泵站二次提升进入西安市第二污水处理厂进行处理。 3、项目建设内容及组成 （1）工程规模 本项目建设1座污水处理厂，建设规模为5万m3/d，建设型式为地下式，占地面积约40亩。污水处理工艺：粗格栅→提升泵房→细格栅→曝气沉砂池→精细格栅→改良A2O生化池→二沉池→高效沉淀池→深床滤池→臭氧接触池→紫外线消毒渠→次氯酸钠辅助消毒→计量→排放和回用；污泥处理工艺：剩余污泥→离心浓缩脱水→低温干化→外运处置；臭气处理工艺：高效生物除臭。 本项目建设内容包括用地红线内的场地平整、景观绿化、土石方工程和污水处理厂工程内的构筑物、建筑物、管线、工艺安装、设备购置、仪表、电气、自动化控制等工程及配套建设的综合办公楼、臭氧发生间等。项目组成表见表1-2，主要构筑物见表1-3。 表1-2 本项目工程组成表 工程组成 建设内容 主体工程 地上部分 建筑面积77.64m2。新建一座综合楼，位于场地的东北侧，共3层，总占地面积约1500m2平方米，总建筑面积约3598.15m2；一座臭氧发生间，位于场地西北角，占地面积432m2，总建筑面积 466.7m2；其它地上建筑物及构筑物包括箱体建筑上部有 1 个从地下箱体向地上疏散的独立防烟楼梯间，一步封闭楼梯间，每个面积均为 20-25m2左右，以及进风塔、除臭塔、采光井、通风口等。 地下部分 新建地下箱体总长约169.4m，总宽约112.4m，共2层，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积38464.16m2。负一层为主要工艺设备用房，层高6.1~6.65m，负二层主要为各个工艺水池，层高8.8~14.4m。主要建设内容包括进水井、粗格栅及进水提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、精细格栅、进水计量渠、改良A2O生物反应池、中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、臭氧接触池、巴氏计量槽、紫外消毒渠、接触消毒池、尾水泵房、污泥泵房、消防水池及泵房、事故检修池、冲洗水池、储泥池、污泥脱水及干化间、除臭装置、送风机房、排风机房、排烟机房、消防器材室以及综合管廊。 厂外进水 管线 管径d1800，长度75m；管径d1200，长度20m；Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管。 尾水排放管 管径为1000mm，长度为398m，尾水排放管由地下箱体东北角尾水提升泵房引出，沿南三环辅道向西，至地下箱体西北角沿地下箱体西侧向南走，最终排至厂址西侧皂河。排污口位于厂址东北角。 辅助工程 鼓风机房、加药间、进水检测间、出水检测间、水源热泵间、变配电室等，位于地下箱体内。 公用工程 给水 项目生活用水由市政给水管网供给。 排水 污水处理厂自身产生的生活污水及生产废水均经厂内污水管道重力流至粗细格栅前，进入处理系统。 供暖 本工程综合办公楼拟采用水源热泵机组夏季供冷，冬季供暖。室内采用风机盘管空调系统。 供电 采用市政10kV双回路高压供电。 通风 1.本工程地下污水处理厂设置全面通风系统，位于地下箱体内的各工艺单元（防火分区），分别设置独立的机械送排风系统。通风系统排风管道分别汇集至地下箱体每个分区的土建风道（即排风竖井），送风采用机械进风时由土建风道引入（即送风竖井），总风量满足地下空间换气和所有其他与之相邻的地下机房总补风量的要求。 2.工艺处理车间、管廊间设置机械进排风系统，通风换气次数按3/6次/h；加药间排风设置平时、事故通风系统，采用机械送排风方式，平时、事故通风换气次数分别为按不小于6次/h、12次/h；鼓风机房设置独立的机械送排风系统，通风量换气次数不小于7次/h；变配电室设置独立的机械送排风系统，平时通风量根据要求不小于6次/h换气。 环保工程 恶臭治理 对预处理区、生化处理区、污泥处理区进行加盖密封，臭气经收集后排入生物除臭装置处理后进入生物除臭风塔，共设置1座出地面除臭风塔，地面以上高度为18m。 噪声治理 选用低噪声设备，地下室内放置；鼓风机采用减振基础，安装消声器并装柔性接头；空压机出风口柔性连接，进风口采用进风消声器； 泵类安装减振垫、管道安装弹性支撑；所有设备均置于车间内。 固废治理 （1）污泥采用“离心浓缩脱水+低温干化”处理工艺，将污泥含水率降低至40%，格栅渣和沉砂经渣水分离器处理后与污泥一起外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置。 （2）实验室废液、设备检修产生的废润滑油属于危险废物，采用专用容器收集，在厂区危废暂存间内暂存，并定期交由有资质单位处置。 （3）厂内多处设分类垃圾箱，生活垃圾统一收集，由环卫部门外运处置。食堂废油脂交由有资质单位处置。 表1-3 本项目主要建、构筑物一览表 序号 建（构）筑物名称 长（m） 宽（m） 高（m） 结构 数量 单位 备注 1 粗格栅 9.8 18.8 钢混 1 座 2 进水提升泵房 5.7 8.4 14.2 钢混 3 细格栅渠 钢混 4 曝气沉砂池 24.2 4 2.65 钢混 1 座 5 精细格栅渠 钢混 1 座 6 改良型A2O池 钢混 1 座 1座2组，总有效容积：50286m3 7 进水计量渠 22.9 2 3.1 8 污泥泵房 钢混 1 座 9 中间提升泵房 11.3 9.9 6.7 钢混 1 组 10 二次沉淀池 58 11 6 钢混 1 座 11 高效沉淀池 28.9 27.6 7.35 1 座 12 反硝化深床滤池 1 座 13 臭氧接触池 20.9 16.6 6 1 座 14 紫外消毒渠 25.9 1.5 2.35 1 座 15 巴氏计量槽 25.9 1.6 1.9 16 接触消毒池 41.55 7.8 4.8 钢混 1 座 17 尾水泵房 19.36 6.7 9.6 钢混 18 事故检修池 41.5 20.1 8.4 钢混 19 消防水池（室外） 5.5 7.3 5.4 钢混 20 消防水池（室内） 12.5 7.3 5.4 钢混 21 储泥池 7 8.5 5 钢混 22 冲洗水池 7 2 5 钢混 23 污泥脱水间 24 污泥干化车间 25 臭氧发生间 28 14 5 框架 地上以上部分 26 加氯加药间 27 鼓风机房 28 水源热泵间 29 综合办公楼 框架 1 座 地上以上部分 （2）主要工艺设备及原辅材料使用量 ①主要工艺设备 本项目主要工艺设备见表1-4。 表1-4 本项目主要设备一览表 单元 构、建筑物名称 设备名称 规格 数量 备注 预 处 理 区 进水井 速闭闸门 附壁式，1200×1200，N=1.5kW 1台 粗格栅 抓爪式格栅除污机 单台功率N=6.05kW，格栅倾角75°，栅隙20mm，渠宽1.1m 3台 2用1备 手电两用渠道闸门 尺寸BxH=1100x1100mm，功率N=1.5kW 6套 进水提升泵房 潜污泵 Q=960m3/h，H=15m，N=55kW 4台 3用1备，2台变频控制 电动葫芦 CD12-12D型，起重量T=2t，N=3.4kW 1套 用于起吊安装潜污泵 细格栅 循环式赤耙清污机 含密闭罩，单台功率N=1.5kW，格栅倾角60°，栅隙5mm，渠宽1.5m 3台 2用1备 冲洗水泵 单台参数Q=15m3/h，H=30m，N=5.5kW 2台 1用1备，安装于污泥处理区冲洗水泵间 水平无轴螺旋输送机 Q=3.0m3/h，L=7.5m，N=2.2kW 1套 与细格栅配套 栅渣螺旋压榨机 Q=1.5m3/h，N=2.2kW 1套 与细格栅配套 手电两用渠道闸门 尺寸BxH=1500x1200mm，功率N=1.1kW 4套 曝气沉砂池 桥式吸砂机 B=4.0m（集砂区宽度2.8m，浮渣区宽度0.8m），N=2×0.37kW 2套 带撇油撇渣装置 潜水排污泵 Q=10m3/h， H=10.0m，N=0.75kW 2台 2用1冷备 吸砂泵 Q=35m3/h，H=12m，N=2.4kW 2台 吸砂机厂家配套 排渣泵 单台Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW 2台 1用1备 砂水分离器 Q=30m3/h，N=0.37kW 1套 吸砂机厂家配套，安装于提升泵池顶部 罗茨鼓风机 Q=288m3/h，H=39.2kPa，N=7.5kW 3台 2用1备，安装于细格栅下方夹层内 浮渣螺旋压榨机 Q=1.5m3/h，N=2.2kW 1套 手电两用渠道闸门 尺寸BxH=800x800mm，功率N=1.5kW 2套 精细格栅 内进流板式超细格栅 含密闭罩，功率N=1.5kW，格栅倾角90° 3台 2用1备 冲洗水泵 Q=30m3/h，H=71MPa， N=18.5kW 2台 1用备，安装于污泥处理区冲洗水泵间 栅渣压榨机 N=2.2W 1套 与膜格栅配套，含栅渣输送溜槽 手电两用渠道闸门 尺寸BxH=800x800mm，功率N=1.1kW 6套 改良A2O生物池 立式圆盘搅拌器（预缺氧池） Φ2000mm，P=4kW 2台 潜水搅拌器（厌氧池） Φ480mm，P=5.5kW 2台 潜水推流器（缺氧池） Φ2500mm，P=5kW 8台 混合液回流泵（缺氧池） Q=1042m3/h，H=1m， P=5kW 6台 4用2备，其中2台变频 D300盘式曝气器（好氧池） 单套供气量4.8Nm3/h 4760套 含配套管材、管件、 支架等 深度处理区 二沉池 链条式刮泥机 LxB=72x11m，P=0.5kW 3套 撇渣泵 Q=150m3/h，H=7m，P=5.5kW 2套 1用1备 放空泵 Q=400m3/h，H=7m，P=11kW 1台 污泥泵房 回流污泥泵 选用轴流泵，Q=700m3/h，H=8m，P=37kW 4台 3用1备 剩余污泥泵 选用潜污泵，Q=40m3/h,H=12m，P=5.5kW 3台 2用1备 电动葫芦 MD15-12D型，起重量T=1t，N=1.5kW 1套 用于起吊安装轴流泵 中间提升泵房 提升泵 选用轴流泵，Q=960m3/h,H=8m，P=45kW 4台 3用1备 电葫芦 MD15-12D型，起重量T=2t，N=3.0kW 1套 用于起吊安装轴流泵 高效沉淀池 混合区反应搅拌器 直径D=1800mm，搅拌器功率N=15kW 絮凝区反应搅拌器 直径D=2200mm，搅拌器功率N=15kW 沉淀区中心传动刮泥机 直径D=1300mm，N=0.55kW 1台 斜管 PP（聚丙烯）材质，倾斜角度60° 剩余污泥泵 单台参数Q=15~60m3/h，H=20m，N=11kW 3台 2用1备 污泥回流泵 单台参数Q=15~60m3/h，H=20m，N=11kW 3台 2用1备 反硝化深床滤池 罗茨鼓风机 单台鼓风机风量：Q=4760m3/h，风压：H=68.9MPa 3台 2用1备 空压机 单台风量：Q=25m3/h，风压：H=0.7MPa 2套 混合搅拌器 D=750mm，N=3kW，n=60rpm 1套 储气罐 V=1.0m，P=0.8MPa 1台 反冲洗水泵 （清水池） 采用潜水离心泵，单台参数Q=766m3/h，H=9.5m 2台 1用1备 潜水离心泵 （反冲洗废水池） 单台参数：Q=127m3/h，H=7m 2台 1用1备 潜水搅拌器 N=3kW 1套 管廊间排水泵 Q=10m3/h,H=7m,N=0.75kW 1台 深床滤料 石英砂，厚度1.83m 6池 尾水水利用区 臭氧接触池 微孔曝气盘 膜片直径180~200mm，通气量0.2~2.0Nm3/h.个 98个 臭氧发生器厂家提供 自动投加配气系统 包括气体流量计，自动流量调节阀等以及尾气破坏器等 P=2kW 2套 臭氧发生器厂家提供 手动投加配气 系统 包括气体流量计、手动流量调节 阀 P=1.5kW 6套 臭氧发生器厂家提供 尾气破坏器 大于等于194m3/h，1用1备，热触媒型，含风扇 P=4.5kW 2台 臭氧发生器厂家提供 除雾器 DN125/50，SS316L 2个 臭氧发生器厂家提供 双向透气安全 阀 DN150，SS316L 7个 接触消毒池 矩型闸门 BxH=1000x1000 4套 启闭机 启闭力140kN，N=3kW 4套 手电两用 通气管 DN250 24米 尾水泵房 尾水提升泵 单台参数Q=958m3/h，H=7m，N=30kW 4台 3用1备 中水提升泵 单台参数Q=778m3/h，H=40m，N=132kW 4台 3用1备 水源热泵回用泵 单台参数Q=100m3/h，H=23m，N=22kW 4台 3用1备 LDT电动单梁起重机 起重量T=2t，N=3.2kW 2套 用于起吊安装尾水提升泵房 加氯加药间 PAC投加 除磷药剂储罐 PE材质，单罐容积25m3 2套 除磷药剂卸药泵 化工磁力泵，Q=50m3/h，H=20m，N=7.5kW 1台 除磷药剂加药泵 隔膜计量泵，Q=400L/h，H=50m，N=0.37kW 3台 2用1备 PAM投加 三箱式絮凝剂制备型 Q=3kg/h，P-=10kW，配制浓度0.5%，配制稀释水装置 螺旋计量泵 单泵性能为Q=1500L/h，H=20m，N=1.5kW（投加浓度0.5%），变频调速 3台 2用1备，平均每天PAM投加量为50kg 碳源投加 乙酸钠贮罐 PE材质，单罐容积25m3，H=3.90m,D=2.70m 2个 乙酸钠卸药泵 化工磁力泵，Q=50m3/h，H=20m，N=7.5kW 2台 变频控制，1用1冷备 乙酸钠加药泵 隔膜计量泵，Q=400L/h，H=50m，N=0.37kW 3台 2用1备 除磷药剂投加 NaClO储药罐 PE材质，单罐容积V=25m3，H=3.9m，D=2.7m 4个 除磷药剂储药罐 单罐容积V=25m3，H=3.9m，D=2.7m 2个 除磷药剂卸药泵 Q=50m3/h，H=20m，N=7.5kW 2台 变频控制，1用1冷备 NaClO卸药泵 化工磁力泵，Q=27m3/h，H=10m，N=2.2kW 2台 NaClO加药泵 化工磁力泵，Q=500L/h，H=50m，N=0.37kW 3台 2用1备 消防水池及消防水泵房 再生水供水泵 Q=15m3/h，H=260m，N=3kW 2台 1用1备 室内消火栓加压泵 Q=40L/S，H=35m，N=30kW 2台 1用1备 室内消火栓稳压泵 Q=1L/S，H=40m，N=5kW 2台 1用1备 室外消火栓加压泵 Q=30L/S，H=25m，N=15kW 2台 1用1备 室外消火栓稳压泵 Q=1L/S，H=30m，N=5kW 2台 1用1备 自动水喷淋加压泵 Q=30L/S，H=45m，N=22kW 2台 1用1备 自动水喷淋稳压泵 Q=1L/S，H=50m，N=5kW 2台 1用1备 电动葫芦 MD15-12D型，起重量T=1t，N=1.5kW 1套 用于起吊安装各水泵及设备 臭氧发生间 臭氧发生器 Q=15kg/h，N=146.25kW 3套 2用1备 空压机 Q=28.5m3/min，N=160kW 3台 2用1备 冷干机 Q=33m3/min，N=7.85kW 3台 2用1备 内循环冷却水泵 Q=32m3/h，H=20m，N=3kW 3台 2用1备 外循环冷却水泵 Q=60m3/h，H=21m，N=5.5kW 2台 1用1备 冷水机 Q=60m3/h，N=82.65kW 1台 冷却塔 Q=80m3/h，N=2.2kW 1台 事故检修池 潜水排污泵 单台参数：Q=350m3/h，H=20m，N=37kW 3台 2用1备 潜水搅拌机 叶轮直径580，转速475rpm，轴功率5.5kW 1台 电动葫芦 MD11-18D型，起重量T=1t，N=1.9kW 1套 用于起吊安装潜污泵 电动葫芦 MD11-19D型，起重量T=1t，N=1.9kW 1套 用于起吊安装阀门井内各阀门 鼓风机房 生物池磁悬浮鼓风机 Q=7560Nm3/h，H=9.5m，P=240kW 4台 3用1备 污泥处理区 储泥池 鼓风机 Q=200m3/h，H=60KPa，N=7.5kW 23台 1用1备，安装于储泥池顶部 污泥脱水间 污泥浓缩脱水一体机 单台参数：Q=60m3/h，N=55+11kW 3台 2用1备 污泥切割机 单台参数：Q=60m3/h，P=3kW 3台 2用1备 脱水机进泥泵（转子泵） 单台参数：Q=60m3/h，H=30m，N=11kW 3台 2用1备 全自动制药装置 能力Q=3000L/h，药液浓度0.1%~0.5%，N=5.8kW 1套 脱水机加药泵（转子泵） 单台参数：Q=2m3/h，H=30m，N=0.75kW 3台 2用1备 冲洗水泵 立式离心泵，Q=15-30m3/h，H=30m，N=5.5kW 2台 1用1备 污泥缓存湿料仓 容积V=10m3，功率N=4.0kW 2台 配套滑架系统 LD-A型电动单梁起重机 起重量5t，N1=1.6kW；配套MD15-18D型电动葫芦，N2=9.1kW 2套 用于负一层至负二层的设备起吊 LD-A型电动单梁起重机 起重量5t，N1=1.6kW；配套MD15-9D型电动葫芦，N2=9.1kW 2套 用于负二层的设备起吊安装 LD-A型电动单梁起重机 起重量5t，N1=1.6kW；配套MD15-9D型电动葫芦，N2=3.8kW 2套 用于负一层、负二层的设备起吊安装 污泥干化车间 污泥除湿干化机 单台参数：去水量1350kg/h，N=307kW 2台 进料无轴螺旋输送机 单台参数：Q=3.5m3/h，N=3kW 2台 正反进料无轴螺旋输送机 单台参数：Q=3.5m3/h，N=4kW 1台 出料无轴螺旋输送机 单台参数：Q=3.5m3/h，N=5.5kW 1台 一级出料提升刮板输送机 单台参数：Q=7m3/h，N=7.5kW 1台 二级出料提升刮板输送机 单台参数：Q=15m3/h，N=11kW 1台 滑架干料仓 容量40m3，N=7.5kW 1套 立式离心泵 单台参数：Q=60m3/h，H=28m，N=12kW 2台 1用1备 密闭式冷却塔 Q=60m3/h，N=7.5+1.5kW 1台 生物除臭系统 1#除臭装置，共1套，气量 Q=30000m3/h 除臭主体设备 15000×8000×3000mm 内含填料、喷淋系统、检修、观 察窗及爬梯等配套设备 1套 循环/加湿水箱 1500×1500×700mm 2套 除臭风机 30000m³/h，2800Pa，带隔音箱，N=45kw 2台 循环水泵 60m³/h，24m，1用1备,N=7.5kw 2台 加湿水泵 30m³/h，23m，N=4.0kw 1台 内部连接管路 DN1000含手动风阀，支架等 1套 排气筒及支架 DN1000角钢井字架 1套 温度传感器 量程:0～100℃，精度：±0.5%%%， 4～20mA，法兰连接 2套 PH计 量程:0-14，精度：±0.1%%%，4～ 20mA,带安装支架 1套 液位计 量程：0～5m，输出4～20mA 2套 电加热 0～100℃，N=12kw 2套 给水管路 DN32含电动阀、球阀、支架等 1套 排水管路 DN50含电动阀、球阀、支架等 1套 控制柜 带PLC控制，含内部连接线缆 1套 不锈钢爬梯 38*38*1.5方管 1套 2#除臭装置，共1套，气量Q=52000m3/h 除臭主体设备 20000×10000×3000mm 内含填料、喷淋系统、检修、观 察窗及爬梯等配套设备 1套 循环/加湿水箱 1500×1500×700mm 2套 除臭风机 52000m³/h，2500Pa，带隔音箱，N=75kw 2台 循环水泵 50m³/h，23m，2用1备，N=5.5kw 2台 加湿水泵 50m³/h，23m，N=5.5kw 1台 内部连接管路 DN1300含手动风阀，支架等 1套 排气筒及支架 DN1300角钢井字架 1套 温度传感器 量程:0～100℃，精度：±0.5%%%， 4～20mA，法兰连接 2套 PH计 量程:0-14，精度：±0.1%%%，4～ 20mA，带安装支架 1套 液位计 量程：0～5m，输出4～20mA 2套 电加热 0～100℃，N=12kw 2套 给水管路 DN32含电动阀、球阀、支架等 1套 排水管路 DN50含电动阀、球阀、支架等 1套 控制柜 带PLC控制，含内部连接线缆 1套 不锈钢爬梯 38*38*1.5方管 1套 3#除臭装置，共1套，气量Q=40000m3/h 除臭主体设备 16000×10000×3000mm 内含填料、喷淋系统、检修、观 察窗及爬梯等配套设备 1套 循环/加湿水箱 1500×1500×700mm 2套 除臭风机 40000m³/h，2500Pa，带隔音箱，N=45kw 2台 循环水泵 80m³/h，21m，1用1备，N=7.5kw 2台 加湿水泵 40m³/h，25m，N=5.5kw 1台 内部连接管路 DN1100含手动风阀，支架等 1套 排气筒及支架 DN1100角钢井字架 1套 温度传感器 量程:0～100℃，精度：±0.5%%%， 4～20mA，法兰连接 2套 PH计 量程:0-14，精度：±0.1%%%，4～ 20mA，带安装支架 1套 液位计 量程：0～5m，输出4～20mA 2套 电加热 0～100℃，N=12kw 2套 给水管路 DN32含电动阀、球阀、支架等 1套 排水管路 DN50含电动阀、球阀、支架等 1套 控制柜 带PLC控制，含内部连接线缆 1套 不锈钢爬梯 38*38*1.5方管 1套 4#除臭装置，共1套，气量Q=23000m3/h 除臭主体设备 14000×6000×3000mm 内含填料、喷淋系统、检修、观 察窗及爬梯等配套设备 1套 循环/加湿水箱 1000×1000×700mm 2套 除臭风机 23000m³/h，2500Pa，带隔音箱，N=30kw 2台 循环水泵 40m³/h，21m，1用1备，N=4kw 2台 加湿水泵 20m³/h，23m，N=2.2kw 1台 内部连接管路 DN800含手动风阀，支架等 1套 排气筒及支架 DN800角钢井字架 1套 温度传感器 量程:0～100℃，精度：±0.5%%%， 4～20mA，法兰连接 2套 PH计 量程:0-14，精度：±0.1%%%，4～ 20mA，带安装支架 1套 液位计 量程：0～5m，输出4～20mA 2套 电加热 0～100℃，N=12kw 2套 给水管路 DN32含电动阀、球阀、支架等 1套 排水管路 DN50含电动阀、球阀、支架等 1套 控制柜 带PLC控制，含内部连接线缆 1套 不锈钢爬梯 38*38*1.5方管 1套 供暖制冷系统 水源热泵间 水源热泵机组 额定制冷量：518kW 额定制热量：494kW 额定制冷输入功率：94.4kW 额定制热输入功率：121.7kW 1台 全自动软水器 出水量：1～2m3/h 进水压力：0.2~0.5MPa 放置空间：1500x1000x2000mm 电源：15w 软化水箱 不锈钢模压水箱：V=1m3 高效螺纹管换 热器 夏季：换热热量612.4Kw，工作压力：1.0MPa；一次侧进出水温度： 21°C/26°C ；二次侧进出水温度:30°C/25°C ；一、二次侧水量：105m3/h 。 冬季：换热热量:375.9kW， 工作压力：1.0MPa；一次侧进出水温度:12°C/9°C ；二次侧进出水温度:5°C/8°C ；一、二次侧水量：105m3/h。 空调水循环泵 G=88m3/h， H=44m，效率72.5% N=18.5kW， n=2900r/min 中介水循环泵 G=112m3/h，H=24m，效率73% N=11kW， n=2900r/min 空调水补水定 压泵 G=2.1m3/h， H=21m，效率29% N=0.75kW，n=2900r/min 中介水补水定 压泵 G=4m/h,H=10m，效率 40% N=0.37kW，n=2900r/min 超声波能量计 公称流量：100m3/h ；公称直径：DN80 ②原辅料使用量 本项目原辅料使用量见表1-5。 表1-5 本项目主要能源及原材料消耗 序号 项目 单位 年消耗量 1 总电耗 万kWh 1525.07 2 次氯酸钠 t/a 182.5 3 PAC t/a 182.5 4 PAM t/a 18.25 5 碳源（乙酸钠） t/a 657 （3）排污口设置情况 本项目新建污水排放口位于厂址东北角。尾水排放管道管径为1000mm，长度为398m，尾水排放管由地下箱体东北角尾水提升泵房引出，沿南三环辅道向西，至地下箱体西北角沿地下箱体西侧向南走，最终排至厂址西侧皂河。排污口设置应便于计量、监测，便于日常现场监督检查，应留有采样口。排污口位置须合理确定，并设置环境保护图像标志牌，实行规范化管理。建设单位在施工前应向环境保护行政主管部门提出入河排污口设置申请。 3、设计进出水水质 （1）进水水质 根据本项目初步设计报告，本项目设计进出水水质见表1-6。 表1-6 雁塔齐王污水处理厂设计进出水水质 单位：mg/L 项目 CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP 进水水质 500 250 290 50 65 8 （2）出水水质 本项目出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表1中 A 标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工 程三年行动方案(2018—2020年)》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L），处理达标后部分回用，其余排入皂河，本项目设计出水水质见表1-7。 表1-7 本项目设计出水水质 水质项目 pH CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP 出水水质（mg/L） 6-9 ≤30 ≤6 ≤10 ≤1.5 ≤12 ≤0.3 （3）处理程度 项目污染物设计去除率见表1-8。 表1-8 项目污染物设计去除率 项目 CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP 进水水质 500 250 290 50 65 8 出水水质 ≤30 ≤6 ≤10 ≤1.5 ≤12 ≤0.3 去除率% ≥94 ≥97.6 ≥96.55 ≥97 ≥81.54 ≥96.25 4、总平面布置 污水处理厂总占地面积40亩，建设型式为双层加盖全地下布置。整个厂区的平面布置分为地上和地下两部分。 地上平面功能分区根据景观设计，设置1座综合办公楼，位于厂区东北侧，总占地面积约1500m2，总建筑面积约3598.15m2，建筑层数为3层，建筑高度约14.7m3，耐火等级为二级，建筑功能主要包含化验、办公、中控、会议、展览、消防控制室和值班宿舍等。臭氧发生间位于厂区西北角，总占地432m2，总建筑面积 466.7m2，建筑层数为1层，建筑高度6.6m，耐火等级二级，火灾危险性等级乙类。其它地上建筑物及构筑物包括箱体建筑上部有 1 个从地下箱体向地上疏散的独立防烟楼梯间，一步封闭楼梯间，每个面积均为20-25m2左右，以及进风塔、除臭塔、采光井、通风口等。 地下式污水处理厂交通通道出入口、消防通道、通风口等造型结合景观设计，与景观融为一体。 地下部分为地下箱体，所有工艺处理建构筑物均设置在地下，地下箱体顶上平均覆土2m，可以进行景观绿化设计，使地上建筑与绿化形成整体的景观。地下箱体总长约169.4m，总宽约112.4m，分为地下两层，分别为操作层（负一层）和池体层（负二层）。操作层为主要工艺设备用房，层高6.1~6.65m，整个地下空间承担污水处理厂的正常巡视和设备检修功能。负二层主要为各个工艺水池，层高8.8~14.4m，主要处理构筑物包括进配水井及粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、生化池、二沉池、高效沉淀池、中间提升泵房、深床滤池、臭氧接触池、紫外线消毒区及出水计量渠、接触消毒池、综合泵房、消防水池及中水池、废水池、贮泥池、污泥浓缩脱水间、污泥干化间、污泥转运间等。地下防水等级为一级，箱体主体结构为混凝土结构自防水，外设两道卷材防水，另箱体周围设防渗处理用以保护周边环境。 本项目进水管道靠近厂址西南角，预处理区布置在地下箱体西北侧。污泥处理区位于预处理北侧，靠近车道，以方便污泥的运输、处置。生物反应池位于预处理区东侧，二沉池位于生化池东侧，靠近地下箱体北侧。二沉池南侧及东侧为深度处理区。出水用于园林绿化浇洒、城市生态公园景观用水、皂河生态补水，尾水出水提升泵房布置在箱体东北角。 项目总平面布置见附图2，地下箱体的工艺分区布置见图1-4，各层的平面布置见附图3和附图4。 图1-4 雁塔齐王污水处理厂地下箱体的工艺分区布置图 5、土石方 本项目挖方总量为21.64万m3，填方总量为5.02万m3，多余土方16.62万m3，多余土方一部分用于景观恢复土方调配，其余应按照西安市环卫部门要求送至建筑垃圾消纳场进行处理。本项目土石方平衡见表1-9。 表1-9 本项目土石方平衡表 单位：万m3 工程名称 挖方 填方 调入 调出 数量 来源 数量 去向 雁塔齐王污水处理厂 21.64 5.02 0 0 16.62 余土部分用于景观恢复土方调配，其他外运。 6、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-10，表1-11。 表1-10 本项目建构筑物一览表 序号 建构筑物名称 尺寸（m） 建筑面积 结构类型 单位 数量 备注 地上 地下 1 地下箱体 168.7×110.0×（10.75~20.40） 77.64 38464.16 钢砼/框架 座 1 全地下建筑 2 办公楼 - 3598.15 - 钢砼/框架 座 1 3 臭氧制备间 - 466.70 - 钢砼/框架 座 1 表1-11 本项目主要经济技术指标表 编号 指标名称 单位 数量 备注 1 厂区总用地面积 m2 26665.07 约40亩 2 建筑构筑物用地面积 m2 2806.72 基地面积（公+臭+箱口部） 3 广场道路占地面积 m2 3530.56 只算新建的 4 建筑面积 地上 m2 4142.49 地下 m2 38464.16 5 绿化用地面积 m2 21461.36 红线内部 6 建筑系数 % 10.53 7 容积率 0.16 只算地上的 8 绿地率 % 80.5 9 停车位数 个 28（旧）+7（新） 7、公用工程 （1）给排水 ①给水 厂区给水由市政给水管网提供。厂区给水主要用于生活、消防，构筑物及设备冲洗、景观绿化、生产均采用处理后的尾水。项目建成后用水主要为厂区工作人员办公生活用水。参考《行业用水定额》（DB61/T 943-2020），确定项目工作人员生活用水定额为70L/（人·d），劳动定员30人，生活用水量为2.1m3/d、766.5m3/a。 ②排水 生活污水经排水管道上排至格栅井；地面清扫、检修维护等临时排水通过位于管廊层的管沟和集水坑收集后，由泵提升至格栅井；污泥浓缩脱水上清液及储泥池放空产生的废水汇入位于污泥浓缩脱水机房的集水坑后，由泵提升至进水提升泵井。 生活污水的产生量按照用水量的80%计算，则本项目生活污水的产生量为1.68m3/d、613.2m3/a。工作人员产生的少量生活污水经厂内的排水管道进入污水处理系统进行处理。 厂区雨水分散就近排入子午大道、南三环路，在地下污水处理厂与进出道路连接处设截水沟，拦截雨水，防止雨水进入厂内。 （2）供电 本工程用双回路10kV供电，分别引自在建杜城变电站（2020年5月建成投用）不同母线段，两回10kV电缆线路采用铠装电缆直埋敷设引入，接入距离约1km，两路10kV电源一用一备，并在进线断路器处设合闸闭锁装置。全厂设备均采用0.4kV低压配电，单台功率最大设备为鼓风机，240kW/台。 （3）供暖与制冷 本工程综合办公楼拟采用水源热泵机组夏季供冷，冬季供暖。室内采用风机盘管空调系统。污水源热泵是利用污水作为冷热源，借助热泵机组系统内部制冷剂的物态循环变化，冬季采集来自污水的低品位热能，借助热泵系统，通过消耗部分电能，将所取得的能量供给室内取暖；在夏季把室内的热量取出，释放到水中，以达到夏季空调的目的。本项目设计1台满液式水源螺杆热泵机组，可满足该建筑的夏季冷负荷和冬季热负荷。 （4）通风 ①本工程地下污水处理厂设置全面通风系统，位于地下箱体内的各工艺单元（防火分区），分别设置独立的机械送排风系统。通风系统排风管道分别汇集至地下箱体每个分区的土建风道（即排风竖井），送风采用机械进风时由土建风道引入（即送风竖井），总风量满足地下空间换气和所有其他与之相邻的地下机房总补风量的要求。 ②工艺处理车间、管廊间设置机械进排风系统，通风换气次数按3/6次/h；加药间排风设置平时、事故通风系统，采用机械送排风方式，平时、事故通风换气次数分别为按不小于6次/h、12次/h；鼓风机房设置独立的机械送排风系统，通风量换气次数不小于7次/h；变配电室设置独立的机械送排风系统，平时通风量根据要求不小于6次/h换气。 8、劳动定员与工作制度 雁塔齐王污水处理厂项目定员人数30人，其中厂长1人，生产管理部和综合管理部共4人，厂内25人。项目全厂年工作日为365天，四班三运转连续工作制，每班8小时。 9、总投资及环保投资 雁塔齐王污水处理厂项目采用PPP模式实施，项目总投资为46670.74万元，环保投资269万元，占总投资的0.58%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目系新建，因此不存在与项目有关的环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）： 地形地貌 雁塔区全境分为冲积平原、黄土台原和沟坎水域。本项目位于冲积平原。 雁塔区辖境冲积平原由渭河阶地、皂河河谷、浐河漫滩及三级阶地组成，海拔393.4-450m，面积99.29km2，约占区境面积65.32%。 在渭河阶地和(皂)河河谷中，渭河一、二级阶地15.75km2，主要分布在电子城、长延堡、小寨路、鱼化寨街道和丈八沟乡，阶地平坦开阔，略向西北倾斜。三级阶地12.76km2，主要分布在长延堡、大雁塔、小寨路街道辖区，阶面开阔，略有起伏，个别地段有黄土岗阜分布。(皂)河谷地主要分布在鱼化寨、电子城街道和丈八沟乡，面积57.77km2，地面平坦，微向西北倾斜。渭河阶地和(皂)河谷地组成物质为次生黄土，地下水位高、灌溉条件优越，是粮食和蔬菜主要产区。 地质构造 区域地质构造处在渭河断陷盆地中部南缘地段，次一级构造单元属西安凹陷。出露地层为第四系更新统和全新统覆盖层，上部为黄土状粉制粘土和古土壤；下部为河湖相冲，冲积沙砾石层和亚粘土层。粉制粘土属自重湿陷性土，湿陷等级为II级。 据《中国地震烈度区划图》，西安地区地震烈度为8级。 气候气象 西安市平原地区属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，气温速降，秋淋明显。年平均气温13.0°℃~13.7℃，最冷1月份平均气温-1.2℃~0.0℃，最热7月份平均气温26.3℃~26.6℃,年极端最低气温-21.2℃(蓝田1991年12月28日)，年极端最高气温43.4℃(长安1966年6月19日)。年降水量522.4~719.5毫米，由北向南递增。7月、9月为两个明显降水高峰月。年日照时数1646.1~2114.9小时，年主导风向各地有差异,西安市区为东北风，鄂邑区、周至县为西风，高陵、临潼为东北风，长安为东南风，蓝田为西北风。气象灾害有干旱、连阴雨、暴雨、洪涝、城市内涝、冰雹、大风、干热风、高温、雷电、沙尘、大雾、霾、寒潮、低温冻害。 水文 雁塔区境东有浐河，西有皂河，均呈南北流向，分布于辖境两侧，注入渭水。本项目西侧临近皂河。皂河起自长安区水寨村，流经长安区韦曲、杜城、申店进入西安市区，再经丈八沟、北石桥、三桥镇、六村堡至草滩入渭河。全长32公里，西安市区段长27.4公里。 雁塔区辖境地下水平原地区丰富，原坡地区贫乏，平原地区补给模数为原坡 地区的4倍。雁塔区中西部平原地区包括鱼化寨、小寨路、丈八沟街（乡）全境和山门口、长延堡、大雁塔、曲江街（乡）部分地区。地下水易于开采，补给迅 速。每平方公里补给模数为40.49万立方米。雁塔区东南部原坡地区包括曲江、 等驾坡街（乡）大部以及长延堡、山门口、大雁塔街道部分地区。地下水不易开 采，补给迟缓。每平方公里补给模数仅为9.22万立方米。 生物资源 项目所在地为城市生态公园建设区，区内植被为城市绿化栽培植被，呈现城市生态系统特点，属非生态敏感区。本区域现有陆生生态系统已被工业生态和城市生态所取代，陆生生物栖息地 已被破坏，生物多样性由复杂变简单。根据现场调查，本项目 500m范围无列入 《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、大气环境 1、项目所在区域达标区判定 本项目所在区域环境空气功能区为二类区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》，本评价选用西安市雁塔区2019年1-12月的环境空气质量数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。 西安市雁塔区2019年空气优良天数221天，重度及以上污染天数27天，空气质量综合指数5.75，环境空气质量现状评价结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 49 40 122.5 超标 PM10 年平均质量浓度 97 70 138.6 超标 PM2.5 年平均质量浓度 55 35 157.1 超标 CO 24小时平均第95百分位数的浓度 1600 4000 40.0 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数的浓度 167 160 104.4 超标 结果表明，西安市雁塔区常规大气污染物中NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、 O3日最大8小时平均第90百分位数的浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。 2、其他污染物环境质量现状评价 陕西华境检测技术服务有限公司于2019年10月8~10月14日对本项目所在区域其他污染物（即氨、硫化氢）进行了补充监测。 监测项目：NH3、H2S；以及同步观测监测期间的气象要素。 监测频次：连续7天监测；一次浓度，每天采样4次，监测频次见表3-2。 表3-2 监测频次 监测项目 监测频率 氨 1h平均浓度 连续7天，每天采样4次 硫化氢 监测布点：在项目厂址G1和下风向南沈新苑小区G2各布设1个监测点位，监测点位布设见表3-3，其他污染物现状监测结果见表3-4，具体监测布点见附图6。 表3-3 大气环境监测布点 点位编号 监测点名称 相对项目地方位 与项目距离（m） 监测因子 G1 项目拟建地 / / 氨、硫化氢 G2 南沈新苑小区 SW 330 表3-4 其他污染物现状监测结果 监测项目 监测时间 项目厂址G1 南沈新苑小G2 1小时浓度（mg/m3） 最大占标率% 超标率% 达标情况 1小时浓度（mg/m3） 最大占标率% 超标率% 达标情况 硫 化 氢 10月8日 0.001~0.002 20 0 达标 0.001~0.002 20 0 达标 10月9日 0.001~0.002 20 0 达标 0.001~0.002 20 0 达标 10月10日 0.001 10 0 达标 0.001~0.002 20 0 达标 10月11日 0.001 10 0 达标 0.001~0.002 20 0 达标 10月12日 0.001~0.002 20 0 达标 0.001 10 0 达标 10月13日 0.001~0.002 20 0 达标 0.001 10 0 达标 10月14日 0.001~0.002 20 0 达标 0.001~0.002 20 0 达标 氨 10月8日 0.10~0.12 60 0 达标 0.10~0.12 60 0 达标 10月9日 0.10~0.12 60 0 达标 0.10~0.11 55 0 达标 10月10日 0.11~0.13 65 0 达标 0.10~0.11 55 0 达标 10月11日 0.11~0.12 60 0 达标 0.10~0.11 55 0 达标 10月12日 0.10~0.12 60 0 达标 0.11~0.12 60 0 达标 10月13日 0.11~0.12 60 0 达标 0.11~0.13 65 0 达标 10月14日 0.11~0.12 60 0 达标 0.11~0.13 65 0 达标 由监测结果可知，项目厂址G1和下风向南沈新苑小区G2监测点位硫化氢和氨1小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值（氨： 0.2 mg/m3，硫化氢 0.01 mg/m3）。 二、声环境 陕西华境检测技术服务有限公司于2019年10月8~9日对本项目所在区域声环境质量进行了现状监测。 监测项目：等效连续A声级。 监测频次：连续监测2天，昼夜各监测1次。 监测布点：在项目四周边界共布设4个监测点位（N1~N4），在项目东侧齐王新园小区N5、江林新城D区N6各布设1个监测点位。监测点位见附图6。声环境质量现状监测结果见表3-5。 表3-5 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位 2019年10月08日 2019年10月09日 执行标准 昼间（Leq） 夜间（Leq） 昼间（Leq） 夜间（Leq） 昼间 夜间 东厂界N1 49 45 47 43 60 50 北厂界N2 55 50 53 50 70 55 西厂界N3 50 46 51 45 60 50 南厂界N4 49 44 45 41 60 50 齐王新园小区N5 50 46 52 47 60 50 江林新城小区N6 49 45 48 43 60 50 由监测结果可知：项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 三、地下水环境 陕西华境检测技术服务有限公司于2019年10月8~9日对本项目所在区域地下水水质及水位进行了现状监测。 1、监测项目 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数，共27项，同时记录井深和含水层位。 2、监测布点 共布设3个监测点位，监测点位分别为项目地南侧水井（1#）、杜城村2口水井（2#、3#），共3口井。 1#水源井为早期水源井，目前已停止使用。 3、监测时间 2019年10月8~9日，连续监测两天，每天各采一次样。 4、监测结果 按照HJ/T 164-2004《地下水环境质量监测技术规范》进行监测，地下水监测结果见表3-6、表3-7。 表3-6 地下水监测结果 单位：mg/L 监测因子 监测时间 监测点位 标准限值 项目地南侧（1#） 杜城村（2#） 杜城村（3#） pH 值 （无量纲） 10月8日 7.69 7.68 7.71 6.5~8.5 10月9日 7.70 7.69 7.72 钾（K+） 10月8日 0.46 0.65 0.66 / 10月9日 0.47 0.65 0.66 钠（Na+） 10月8日 21.93 15.15 44.87 200 10月9日 21.34 15.27 45.15 钙（Ca2+） 10月8日 65.08 36.45 65.52 / 10月9日 63.69 35.59 61.36 镁（Mg2+） 10月8日 34.55 5.47 31.18 / 10月9日 34.81 5.36 31.54 硫酸盐（SO42-） 10月8日 87 25 91 250 10月9日 82 28 96 氯化物（Cl-） 10月8日 121 42 116 250 10月9日 132 53 106 氨氮 10月8日 0.193 0.258 0.193 0.5 10月9日 0.207 0.297 0.215 高锰酸盐指数 10月8日 0.6 1.61 0.23 3.0 10月9日 0.58 1.64 0.22 挥发酚 10月8日 ND0.0003 ND0.0003 ND0.0003 0.002 10月9日 ND0.0003 ND0.0003 ND0.0003 碳酸根（CO32- ） 10月8日 ND5 ND5 ND5 / 10月9日 ND5 ND5 ND5 碳酸氢根 （HCO3- ） 10月8日 100 65 121 / 10月9日 103 71 118 硝酸盐 10月8日 19.30 2.29 14.30 20 10月9日 19.5 2.22 14.1 亚硝酸盐氮 10月8日 ND0.003 ND0.03 0.006 1.0 10月9日 ND0.003 ND0.003 0.005 总硬度 10月8日 310 113 294 450 10月9日 315 108 289 溶解性总固体 10月8日 398 167 423 1000 10月9日 390 185 400 氰化物 10月8日 ND0.004 ND0.004 ND0.004 0.05 10月9日 ND0.004 ND0.004 ND0.004 六价铬 10月8日 0.003 0.004 0.004 0.05 10月9日 0.004 0.005 0.008 铁 10月8日 ND0.03 0.14 ND0.03 0.3 10月9日 ND0.03 0.14 ND0.03 铅 10月8日 2.30μg/L 0.87μg/L 4.9μg/L 0.01 10月9日 2.6μg/L 0.69μg/L 5.7μg/L 镉 10月8日 1.1 0.36 1.9 0.005 10月9日 1.1μg/L 0.43μg/L 1.9μg/L 汞 10月8日 ND0.04 ND0.04 0.95 0.001 10月9日 ND0.04 ND0.04 0.85 砷 10月8日 ND0.3 ND0.3 ND0.3 0.01 10月9日 ND0.3 ND0.3 ND0.3 氟 10月8日 0.21 0.15 0.27 1.0 10月9日 0.24 0.18 0.28 锰 10月8日 ND0.01 ND0.01 ND0.01 0.1 10月9日 ND0.01 ND0.01 ND0.01 总大肠菌群 （MPN/L） 10月8日 ND20 ND20 ND20 30.0 10月9日 ND20 ND20 ND20 菌落总数 （CFU/mL） 10月8日 8 5 54 100 10月9日 10 9 68 表3-7 地下水位、井深表 序号 监测点位 坐标 水位（m） 井深（m） 1 项目地南侧（1#） 108°54′05.65″ 34°11′10.32″ 50 38 2 杜城村（2#） 108°54′41.38″ 34°11′02.31″ 72 41 3 杜城村（3#） 108°54′42.42″ 34°10′57.16″ 75 43 监测结果表明，项目区南侧水井、杜城村水井各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，区域地下水水质良好。 四、地表水环境 该区域地表水体为皂河，本项目排水进入皂河，皂河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类水质标准。 1、项目所在区域达标区判定 根据西安市生态环境局发布的《2018年西安市环境质量状况年报》，2018年对西安市13条河流的28个断面进行了常规监测，选取《地表水环境质量标准》表1中除水温、粪大肠菌群、总氮外的二十一项(pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物)为评价因子，进行2018年水质状况评价，并与2017年同期水质做以比较。 根据监测结果，2018年西安市河流的超标污染物为氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量和石油类，且各项污染物出现的最大值超标断面均为皂河丈八沟断面，皂河主要污染物评价结果见表3-8，河流水质与上年同期比较见图3-1。 表3-8 皂河丈八沟断面超标污染物评价结果 断面名称 监测项目 超标倍数 丈八沟断面 氨氮 8.73 总磷（以P计） 6.42 高锰酸盐指数 1.02 溶解氧 0.08 化学需氧量 1.22 生化需氧量 0.48 石油类 0.86 图3-1 2018年度河流水质与上年同期比较（本项目为皂河） 由表3-8、图3-1可知，2018年皂河综合污染指数较2017年降低，河流整体水质污染减轻，但仍超标严重，地表水环境为不达标区。皂河实际为西安市排污渠，主要接纳西安城区南郊、西郊、北郊的城市雨水，及沿线一污、二污、六污、七污、九污、鱼化、草滩等7座污水处理厂尾水及超溢退水，现状污染严重。 2、环境质量现状评价 （1）丰水期 渭河流域全年60%以上水量集中在丰水期（每年的6月份至10月份），陕西华境检测技术服务有限公司于2019年10月8~9日对本项目拟建排污口上游500m处、拟建排污口下游1500m处进行了地表水断面监测。 ①监测项目 pH、DO、BOD5、COD、氨氮、石油类、总磷、总氮、挥发酚、六价铬、镉、铅、铜、锌、氰化物，阴离子表面活性剂、粪大肠菌数共17项。 ②监测布点 共布设两个监测断面：拟建排污口上游500m处、拟建排污口下游1000m处。 ③监测频次 连续监测两天，每天采样1次。 ④监测结果 地表水监测结果见表3-9。 表3-9 地表水质监测结果表 单位：mg/L（pH无量纲） 项目 单位 2019年10月8日监测值 2019年10月 9日监测值 最大超标倍数 地表水IV类标准 项目拟建排污口上游500m pH值 无量纲 7.68 7.69 — 6-9 氨氮 mg/L 3.232 3.373 1.249 1.5 总磷 mg/L 0.51 0.50 0.7 0.3 挥发酚 mg/L ND0.0003 ND0.0003 0 0.01 化学需氧量 mg/L 27 28 0 30 五日生化需氧量 mg/L 3.4 3.2 0 6 溶解氧 mg/L 6.3 6.4 0 ≥3 石油类 mg/L 0.01 0.01 0 0.5 总氮 mg/L 15.0 14.3 9.0 1.5 六价铬 mg/L 0.003 0.001 0 0.05 镉 mg/L 0.004 0.0042 0 0.005 铅 mg/L 0.0179 0.0164 0 0.05 铜 mg/L ND0.05 ND0.05 0 1.0 锌 mg/L ND0.05 ND0.05 0 2.0 氰化物 mg/L ND0.004 ND0.004 0 0.2 阴离子表面活性剂 mg/L ND0.05 ND0.05 0 0.3 粪大肠菌群 MPN/L ND20 ND20 0 20000 项目拟建排污口下游1000m pH值 无量纲 7.72 7.73 0 6-9 氨氮 mg/L 3.246 3.387 1.258 1.5 总磷 mg/L 0.53 0.53 0.767 0.3 挥发酚 mg/L ND0.0003 ND0.0003 0 0.01 化学需氧量 mg/L 32 34 0.133 30 五日生化需氧量 mg/L 3.9 3.6 0 6 溶解氧 mg/L 6.2 6.1 0 ≥3 石油类 mg/L 0.02 0.01 0 0.5 总氮 mg/L 14.3 14.2 8.533 1.5 六价铬 mg/L 0.002 0.001 0 0.05 镉 mg/L 0.0046 0.0046 0 0.005 铅 mg/L 0.0174 0.0164 0 0.05 铜 mg/L ND0.05 ND0.05 0 1.0 锌 mg/L ND0.05 ND0.05 0 2.0 氰化物 mg/L ND0.004 ND0.004 0 0.2 阴离子表面活性剂 mg/L ND0.05 ND0.05 0 0.3 粪大肠菌群 MPN/L ND20 ND20 0 20000 （2）枯水期监测结果 陕西正为环境检测有限公司于2020年3月5~6日对本项目拟建排污口上游500m处、拟建排污口下游1500m处进行了地表水断面监测。监测项目、监测批频次同丰水期，监测结果见表3-10。 表3-10 地表水质监测结果表 单位：mg/L（pH无量纲） 项目 单位 2020年3月5日监测值 2020年3月 6日监测值 最大超标倍数 地表水IV类标准 项目拟建排污口上游500m pH值 无量纲 7.92 7.81 — 6-9 氨氮 mg/L 3.24 3.22 1.16 1.5 总磷 mg/L 0.48 0.48 0.6 0.3 挥发酚 mg/L 0.0003ND 0.0003ND 0 0.01 化学需氧量 mg/L 22 24 0 30 五日生化需氧量 mg/L 6.8 7.0 0.167 6 溶解氧 mg/L 5.1 5.0 0 ≥3 石油类 mg/L 0.01ND 0.01ND 0 0.5 总氮 mg/L 11.8 11.3 6.87 1.5 六价铬 mg/L 0.004ND 0.004ND 0 0.05 镉 mg/L 0.001ND 0.001ND 0 0.005 铅 mg/L 0.01ND 0.01ND 0 0.05 铜 mg/L 0.001ND 0.001ND 0 1.0 锌 mg/L 0.05ND 0.05ND 0 2.0 氰化物 mg/L 0.004ND 0.004ND 0 0.2 阴离子表面活性剂 mg/L 0.05ND 0.05ND 0 0.3 粪大肠菌群 CFU/L 970 890 0 20000 项目拟建排污口下游1000m pH值 无量纲 7.98 7.90 0 6-9 氨氮 mg/L 3.36 3.32 1.24 1.5 总磷 mg/L 0.49 0.48 0.633 0.3 挥发酚 mg/L 0.0003ND 0.0003ND 0 0.01 化学需氧量 mg/L 30 35 0.167 30 五日生化需氧量 mg/L 7.4 7.7 0.283 6 溶解氧 mg/L 4.8 4.6 0 ≥3 石油类 mg/L 0.01ND 0.01ND 0 0.5 总氮 mg/L 12.3 11.9 7.2 1.5 六价铬 mg/L 0.004ND 0.004ND 0 0.05 镉 mg/L 0.001ND 0.001ND 0 0.005 铅 mg/L 0.01ND 0.01ND 0 0.05 铜 mg/L 0.001ND 0.001ND 0 1.0 锌 mg/L 0.07 0.07 0 2.0 氰化物 mg/L 0.004ND 0.004ND 0 0.2 阴离子表面活性剂 mg/L 0.05ND 0.05ND 0 0.3 粪大肠菌群 CFU/L 460 360 0 20000 由监测结果可以看出，地表水水质的各项目监测指标中氨氮、总磷、总氮、COD、BOD5超标，其余指标均能够满足《地表水环境质量标准》中 IV类标准，超标主要原因是由于沿途生产、生活污水汇入有关。 五、土壤环境 陕西华境检测技术服务有限公司于2019年10月10日对本项目所在区域土壤环境质量进行了现状监测。 1、监测项目 在项目拟建地（1#、2#、3#）内监测pH 值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。共45项。 2、监测频次 一次采样，对地表20cm表土层进行分析。 3、监测布点 在项目拟建地，布设3个土壤监测点位，监测点位坐标见表3-11。 表3-11 土壤监测点位信息 监测点位 监测点位坐标 1# E108°54′00.33″ N34°11′15.42″ 2# E108°54′02.74″ N34°11′11.86″ 3# E108°54′06.02″ N34°11′11.09″ 4、监测结果 监测结果见表3-12。 表3-12 项目拟建地土壤监测结果 序号 监测项目 单位 项目拟建地1# 项目拟建地2# 项目拟建地3# 是否达标 GB36600-2018第二类用地筛选值（mg/kg） 1 pH 值 无量纲 7.68 7.69 7.67 / / 2 砷 mg/kg 11.3 9.95 11.6 是 ≤60 3 汞 mg/kg 0.362 0.409 0.443 是 ≤38 4 铅 mg/kg 4.7 4.1 2.3 是 ≤800 5 镉 mg/kg 0.14 0.13 0.07 是 ≤65 6 铜 mg/kg 14.7 12.9 15.2 是 ≤18000 7 镍 mg/kg 28.2 30.4 30.2 是 ≤900 8 六价铬 mg/kg ND2 ND2 ND2 是 ≤5.7 9 四氯化碳 μg/kg ND1.3 ND1.3 ND1.3 是 ≤2.8 10 氯仿 μg/kg ND1.1 ND1.1 ND1.1 是 ≤0.9 11 氯甲烷 μg/kg ND1.0 ND1.0 ND1.0 是 ≤37 12 1,1-二氯乙烷 μg/kg ND1.2 ND1.2 ND1.2 是 ≤9 13 1,2-二氯乙烷 μg/kg ND1.3 ND1.3 ND1.3 是 ≤5 14 1,1-二氯乙烯 μg/kg ND1.0 ND1.0 ND1.0 是 ≤66 15 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND1.3 ND1.3 ND1.3 是 ≤596 16 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND1.4 ND1.4 ND1.4 是 ≤54 17 二氯甲烷 μg/kg ND1.5 ND1.5 ND1.5 是 ≤616 18 1,2-二氯丙烷 μg/kg ND1.1 ND1.1 ND1.1 是 ≤5 19 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg ND1.2 ND1.2 ND1.2 是 ≤10 20 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg ND1.2 ND1.2 ND1.2 是 ≤6.8 21 四氯乙烯 μg/kg ND1.4 ND1.4 ND1.4 是 ≤53 22 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg ND1.3 ND1.3 ND1.3 是 ≤840 23 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg ND1.2 ND1.2 ND1.2 是 ≤2.8 24 三氯乙烯 μg/kg ND1.2 ND1.2 ND1.2 是 ≤2.8 25 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg ND1.2 ND1.2 ND1.2 是 ≤0.5 26 氯乙烯 μg/kg ND1.0 ND1.0 ND1.0 是 ≤0.43 27 苯 μg/kg ND1.9 ND1.9 ND1.9 是 ≤4 28 氯苯 μg/kg ND1.2 ND1.2 ND1.2 是 ≤270 29 1,2-二氯苯 μg/kg ND1.5 ND1.5 ND1.5 是 ≤560 30 1,4-二氯苯 μg/kg ND1.5 ND1.5 ND1.5 是 ≤20 31 乙苯 μg/kg ND1.2 ND1.2 ND1.2 是 ≤28 32 苯乙烯 μg/kg ND1.1 ND1.1 ND1.1 是 ≤1290 33 甲苯 μg/kg ND1.3 ND1.3 ND1.3 是 ≤1200 34 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg ND1.2 ND1.2 ND1.2 是 ≤570 35 邻二甲苯 μg/kg ND1.2 ND1.2 ND1.2 是 ≤640 36 硝基苯 mg/kg ND0.09 ND0.09 ND0.09 是 ≤76 37 苯胺 mg/kg ND0.1 ND0.1 ND0.1 是 ≤260 38 2-氯酚 mg/kg ND0.06 ND0.06 ND0.06 是 ≤2256 39 苯并[a]蒽 mg/kg ND0.1 ND0.1 ND0.1 是 ≤15 40 苯并[a]芘* mg/kg ND0.1 ND0.1 ND0.1 是 ≤1.5 41 苯并[b]荧蒽 mg/kg ND0.2 ND0.2 ND0.2 是 ≤15 42 苯并[k]荧蒽 mg/kg ND0.1 ND0.1 ND0.1 是 ≤151 43 䓛 mg/kg ND0.1 ND0.1 ND0.1 是 ≤1293 44 二苯并[a,h]蒽 mg/kg ND0.1 ND0.1 ND0.1 是 ≤1.5 45 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg ND0.1 ND0.1 ND0.1 是 ≤15 46 萘 mg/kg ND0.09 ND0.09 ND0.09 是 ≤70 由监测结果可以看出，项目场区土壤现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值标准要求，拟建厂址土壤环境质量良好。

主要环境保护目标： 本项目主要环境保护目标及相对位置见表3-13，项目周边敏感点见附图7。 表3-13 环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护 内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对于厂界最近距离（m） 保护 级别 经度 纬度 齐王新园社区 108.898451649 34.188408995 住户 声环境 二类区 E 60 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 江林新城D区 108.898470425 34.187714303 住户 E 90 齐王新园社区 108.898451649 34.188408995 住户 大气环境 二 类 区 E 60 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 江林新城D区 108.898470425 34.187714303 住户 E 90 北沈新世纪小区 108.891145534 34.193456742 住户 N 590 江林新城B区 108.897775032 34.191939460 住户 N 230 江林新城一期 108.900649800 34.191942804 住户 NE 340 丰硕佳园 108.897733039 34.193258258 住户 N 370 南沈新苑小区 108.892888748 34.186000372 住户 SW 330 江林新城C区 108.903864569 34.191622111 住户 NE 570 西安近现代化学研究所 108.904738969 34.193392369 住户 NE 740 天正幸 福里 108.889762143 34.194491743 住户 NW 753 西安国际学校 108.899234854 34.196064020 学生、老师 N 700 高新第5季 108.886005981 34.186024199 住户 SW 950 杜城村（已拆迁） 108.905178411 34.183127413 住户 SE 930 高新华府 108.887111051 34.183384905 住户 SW 940 中铁·尚都城 108.908633096 34.188159237 住户 E 1050 联盟新城 108.908649189 34.184119830 住户 SE 1130 万象春天东区 108.908654994 34.191589924 住户 SE 1090 皂河 地表水环境 SW 64 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 厂区及附近区域内地下水 地下水环境 / / 《地下水环境质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 土壤 土壤环境 / / 土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） 第二类建设用地。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，H2S和NH3执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值； 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准； 3、地表水环境：《地表水环境质量标准》中IV类水质要求 4、地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5、土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险》（GB 36600-2018） 第二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中浓度限值；运行期大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求； 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值；运行期北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准、其它厂界执行2类标准； 3、本项目尾水排放执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）。 4、污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5的相关污泥控制要求；其它一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定；危险废物贮存按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家环境保护部实施污染物排放总量控制的指标要求，并结合本项目用的特点及周围环境状况，确定本项目污染物排放总量控制因子为CODCr、NH3-N和TP，本环评建议总量控制指标为： CODcr 219t/a、NH3-N 10.95t/a、TP2.19t/a（排入皂河） 最终由当地环保部门核定。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示） （一）施工期 本项目施工期环境影响主要体现在厂区地下箱体、综合办公楼、臭氧发生间和进水、尾水排放管沟开挖及基础处理造成施工扬尘、施工机械及车辆废气、噪声、废水、施工固体废物堆放和施工期植被破坏及水土流失等影响。主要为暂时性影响，施工期产污环节见图5-1。 图5-1 施工期产污环节图 工艺流程简述： （1）基础工程施工 在基础工程施工阶段（包括挖方、填方、地基处理与基础施工等），产生的污染源主要有混凝土搅拌机、打桩机、挖掘机、打夯机、装载机等运行时产生的噪声，同时还有弃土和扬尘。 （2）主体工程 在主体工程施工过程中将产生混凝土搅拌、混凝土振捣等施工工序的运行噪声；运输过程中产生的扬尘。 （3）设备安装工程 设备安装工程施工时，主要产生的污染物为吊装设备以及电钻、电锤、切割机等设备产生的噪声，另外，还有少量废弃包装材料等固体废弃物。 （4）装饰工程施工 在对建筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料。 （二）运营期 根据本项目初步设计报告，污水处理工艺采用：改良 A2O+深床滤池工艺；污泥处理工艺采用：机械浓缩脱水+低温干化工艺；除臭工艺采用：生物除臭工艺；尾水排入皂河。本项目运营期工艺流程如图5-2，污水处理工艺单体设计参数见表5-1。 图5-2 雁塔齐王污水处理厂工艺流程图 表5-1 箱体单体污水处理工艺设计参数一览表 构筑物 设计参数 粗格栅及进水提升泵房 进水井 钢筋砼水池。 粗格栅井 钢筋砼平行渠道，3条。设计流量：Q=2875m3/h；格栅类型：抓爪式；栅渠数量：3条；渠宽：1.1m；栅条间隙：20mm；栅前水深： 1m；过栅流速：0.65m/s；格栅倾角：75°；过栅损失：△hmax =200mm。 进水提升泵房 钢筋砼水池。泵池尺寸：L×B×H =5.7m×8.4m×14.2m 细格栅及曝气沉砂池 细格栅 钢筋砼平行渠道，3条。格栅类型：循环式齿耙清污机；栅渠数量：3条；栅渠宽度：1.5m；格栅孔径：5mm；栅前水深：1m；格栅倾角：60°；过栅损失：△hmax =200mm。 曝气沉砂池 钢筋砼水池，1 座，分为 2 格。单格尺寸：L×B×H=24.2×4×2.65m（有效水深）；最大时水平流速：0.054m/s；平均时水平流速：0.039m/s；最大时停留时间：6.19min；平均时停留时间：8.54min；曝气量：0.2m³空气/ m³污水。 精细格栅 钢筋砼平行渠道，3 条。格栅类型：内进流板式膜格栅；栅渠数量：3条；栅渠宽度：进水渠 0.8m，出水渠1.6m；格栅孔径：1mm；栅前水深：1.95m；格栅倾角：90°；过栅损失：△hmax=400mm 生物反应池及进水计量渠 进水计量渠 共设计一座巴氏计量槽。设计流量：Q=2084m3/h； 改良A2/O生物池 钢筋砼水池。数量：1座2组；污泥浓度：4.5g/L；总有效容积：50286m3 总水力停留时间：21.94h（预缺氧区：0.50h，厌氧区：1.5h：缺氧区：7.97h；好氧区：11.98h；）；污泥龄：16.6d；污泥负荷：0.065kgBOD5/kgMLSS.d；有效水深：8.5m；混合液回流比：混合液回流比 200%；污泥回流比 100%。标况下总需氧量：1204.90kgO2/h；标况下供气量：22648Nm³/h。 改良A2/O 设计规模：Q=5万m3/d； 总水力停留时间：22.5h，其中预缺氧池0.5h，厌氧池1.5h，缺氧池7.0h，好氧池13.5h； 混合液浓度：4.0g MLSS/L，污泥负荷：0.078kg BOD5/kgMLSS·d，污泥回流比：0~100%，混合液回流比：200~400%，污泥龄：16.5d，剩余污泥10.5t D·S/d，悬浮填料填充比：10%，气水比：8:1； 有效水深：预缺氧区8.15m，厌氧区8.10m，缺氧区8.05m，好氧区8.5m。 二次沉淀池、污泥泵房及进水提升泵房 二沉池 钢筋砼水池。设计流量：Q=2875m3/h；数量：3 座；平面尺寸：58m×11m；水深：H=6m；表面负荷：1.50m3/（m2·h）；停留时间：2.67h 污泥泵房 钢筋砼水池。设计流量：Q=1146m3/h；污泥回流比100%，最大回流污泥量Q =1146m3/h。剩余污泥量：6180kg/d，含水率99.2%，合772m3/d。 中间提升泵房 钢筋砼水池。泵池尺寸：L×B×H =11.3m×9.9m×6.7m。 高效沉淀池 设计规模：5.0万m3/d。混合区混合时间：2.44min；絮凝区絮凝时间：8.2min；沉淀区表面负荷：12.5m3/m2·h。 反硝化深床滤池 共设 1 座反硝化生物滤池，设计分为6格。设计流量：Qmax＝5万 m3/d×1.38=2875m3/h；同时硝化反硝化生物滤池设计参数：峰值时反硝化容积负荷（以NO3 -N 计）：0.8kgNO3 -N/(m3.d)；反冲洗空气强度：91.4m3/（m2.h）；反冲洗水强度：14.7m3/（m2.h）；滤料种类：石英砂；滤池运行及反冲洗模式：反冲洗周期2天，反冲洗流程需要三个阶段：①气洗；②气水联合反洗；③水洗或漂洗。气体冲洗5分钟后启动1台反冲洗水泵，气/水同时反冲洗大约15分钟，单独水冲洗约5分钟。 臭氧接触池、紫外消毒渠及巴氏计量槽 臭氧接触池 共设计一座臭氧接触池，分为两格。设计流量：Q=2084m3/h；总接触时间：T1=33.7min 紫外消毒渠 共设计一座紫外消毒渠。设计流量：Q=2084m3/h；紫外线剂量：25mJ/cm2。 巴氏计量槽 共设计一座巴歇尔量水槽。设计流量：Q=2084m3/h。 接触消毒池 设计流量：Q=2875m3/h；数量：1座；平面尺寸：41.55m×7.8m；有效水深：H=4.8m；接触时间：30min。 尾水泵房 钢筋砼水池。泵池尺寸：L×B×H =19.35m×6.7m×9.6m。 事故检修池 钢筋砼水池。泵池尺寸：L×B×H =41.5m×20.1m×8.4m（有效水深 4.1m）。 消防水池及消防水泵房 消防水池及消防水泵房 钢筋砼水池。数量：室内消防1座，室外消防1座；平面尺寸：室内消防12.5m×7.3m，室外消防5.5 m×7.3m；消防水池有效水深：5.4m；室内消火栓设计流量：40L/s；室外消火栓设计流量：30L/s；自动水喷淋设计流量：30L/s。 水箱间 数量：1座；材质：SS304；有效容积：18m3。 污泥处理区 储泥池 钢筋砼水池。数量：1 座；平面尺寸：7×8.5m；有效水深：5m；生物污泥：12.36t/d（干重）；化学污泥：3.5t/d（干重）；设计停留时间：4h。 冲洗水池 钢筋砼水池。数量：1 座；平面尺寸：7×2m；有效水深：5m。 污泥脱水间 进泥量：1661m3/d；出泥量：79.3m3/d；进泥含水率：约99.05%；出泥含水率：≤80%；工作时间：16 小时。 污泥干化车间 进泥量：3.5m3/h；出泥量：1m3/h；进泥含水率：≤80%；出泥含水率：≤40%；工作时间：24 小时。 臭氧发生间 臭氧发生器臭氧产量为15kg/h，浓度10%，3套2用1备。 加氯加药间 PAC 投加量：10mg/L（以 Al(OH)3计)；PAM 投加量：1mg/L（以 Al(OH)3计)；碳源投加量：36mg/L（以乙酸钠计）；次氯酸钠投加量：10mg/L（以乙酸钠计）。 鼓风机房 风机类型：磁悬浮鼓风机；生物池标况风量：22680Nm³/h；风压：9.5m。 生物除臭系统 一体化设备。总处理风量：Q =145000m3/h；其中预处理区风量：30000 m3/h，臭气来源进水控制井、粗格栅、提升泵池、细格栅、曝气沉砂池、精细格栅；生物池处理风量：40000m3/h，臭气来源生物反应池；二沉池处理风量为：23000m3/h，臭气来源二沉池；污泥处理区处理风量为：52000m3/h，臭气来源储泥池、污脱机房、污 泥料仓、污泥干化间。 水源热泵间 额定制冷量：518kW；额定制热量：494kW；额定制冷输入功率：94.4kW；额定制热输入功率：121.7kW。 |
| --- |
| 主要污染工序： 1．施工期 （1）废水 施工期的废水主要为生产废水、基坑降水和生活污水。 生产废水主要包括土石方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水，及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为pH、COD、SS、石油类等。生产废水经设置临时沉淀池处理后全部回用于场地洒水抑尘。 由于本项目厂区的地下水位较高，在地下箱体基础开挖时会产生基坑降水，由于基坑降水水质较好，可以直接排入皂河。 施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工150人计算，则生活污水量约4.8m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。施工场地设环保卫生厕所，定期清掏用作农田肥料。 （2）废气 施工期环境空气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，其中车辆运输、装卸及施工开挖造成的扬尘最为严重。不利气象条件下，如大风风速≥3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NO×、CO及THC等。 （3）噪声 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。施工过程一般分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表5-2，施工期运输车辆噪声类型及声级见表5-3。 表5-2 施工期主要机械设备噪声源强表 单位：dB(A) 施工阶段 设备名称 声级 dB(A) 距声源 距离(m) 施工 阶段 设备名称 声级 dB(A) 距声源 距离(m) 土 石 方 翻斗机 83～89 3 基 础 施 工 打桩机 90～105 15 吊车 73 15 推土机 90 5 工程钻机 63 15 风镐 98 1 装载机 86 5 移动式空压机 92 3 挖掘机 85 5 平地机 85 15 结构施工 振捣棒 100 1 装 修 安 装 升降机 78 1 切割机 88 1 吊车 73 15 室内 磨光机 100～115 1 锯 105 1 电锯 103 1 电钻 100～115 1 木工刨 90～100 1 表5-3 施工期运输车辆声级 车辆类型 运输内容 声级/ dB（A） 大型载重机 土方外运 90 混凝土罐车、载重机 钢筋、商品混凝土 80～85 轻型载重卡车 各种材料及必要的设备 75 （4）固体废物 施工期固体废弃物主要包括施工建筑垃圾、基础开挖产生的土石方及施工人员的生活垃圾。 污水厂建、构筑物建设将会产生一定量的建筑垃圾。参考洛阳市建设委员会关于印发《洛阳市建筑垃圾量计算标准》的通知，建筑垃圾按30kg/m2计，本项目建筑面积为42606.65m2，故本项目产生的垃圾约为1278.2t，统一运往建筑垃圾填埋场。 本项目挖方总量21.64万m3，填方总量为5.02万m3，多余土方16.62万m3， 多余土方一部分用于景观恢复土方调配，其余应按照西安市环卫部门要求送至建筑垃圾消纳场进行处理. 施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按150人计算，生活垃圾产生量约75kg/d，收集后运往垃圾填埋场处置。 2、运行期 城镇污水处理厂是以处理城镇污水，降低其排放污染负荷，改善和保护地表水环境的环境保护工程，产生环境正效益，有别于其他以经济效益为主的其它建设项目。经污水处理厂处理后的污水中污染物排放浓度将大幅度削减，但对受纳水体仍会产生局部影响，且运行中不可避免地产生二次污染，如污水处理过程产生的恶臭、栅渣、沉砂、污泥及设备运行产生的噪声等。 （1）废气 本项目建成后，由于污水处理厂以电为动力，废气主要为污水处理的粗细格栅、曝气沉砂池、精细格栅、提升泵房、生化池、贮泥池、污泥浓缩脱水间、污泥干化间等构（建）筑物产生排放的H2S、NH3等恶臭污染物。根据同类型污水处理厂资料以及文献资料类比，各处理单元恶臭气体产污系数通过单位时间内单位面积散发量表征，恶臭污染物在各处理单元的产生系数见表5-4。 表5-4 单位面积产生系数 单位：mg/（s.m2） 名称 NH3 H2S 格栅、沉砂池、初沉池 0.103 1.091×10-3 生物处理单元 0.005 0.26×10-3 污泥处理单元 0.015 0.03×10-3 1）有组织排放 由于本项目污水处理厂为全地下式结构，地面覆土进行景观绿化，地下池体完全密闭，拟对预处理区、生化区、二沉池、污泥处理区分别采用生物滤池除臭工艺，共设4座生物除臭滤池，采用4套一体化除臭装置，总处理风量Q=145000m3/h，单套除臭设备包含填料、喷淋系统、检修观察窗及爬梯等配套设备。4个处理单位恶臭气体经生物滤池除臭处理后经1座高出地面18m的除臭风塔高空排放。 生物过滤法是目前国际上成熟的生物吸收法，根据其使用的滤料不同又分为土壤或树皮（有机滤池）生物滤池、无机滤料（滤料含有机涂层）生物滤池和无机滤料（需要补充营养液）生物滴滤池，本项目采用无机滤料生物滤池，采用综合填料，主要为竹炭和火山岩，滤料含有机涂层。生物过滤除臭工艺原理是将构筑物内挥发、产生的恶臭气体先通过对构筑物的封闭加盖收集系统收集后，在风机的作用下进入加湿器，部分H2S和含氨类恶臭气体都能得到去除，并且能调节气体温度、湿度，使气体状态能保证微生物的最大活性。然后经过气体分布器（过多孔装置）进入生物过滤器。生物过滤器中的滤床采用生物活性的介质，均具有较好的通气性和适度的持水能力，且具有缓冲性，构成了适合各种微生物生长的良好环境，当废气通过滤床时，废气中的恶臭物质被介质中的微生物吸附、吸收、降解。微生物以恶臭物质为营养源，使自身得到生长和增殖。最后，净化后的空气以扩散气流的形式离开滤床表面进入到大气中。生物滤池将致臭污染物降解成二氧化碳和水等，没有二次污染。 结合本项目地下箱体构建筑物类型及布置形式，根据臭气浓度可将地下箱体分为高浓度区和低浓度区，高浓度区为预处理区及污泥处理区；低浓度区为生物处理区，生物除臭法适用于处理高中低浓度的臭气，且工程实例多，西安市第六污水处理厂、第九污水处理厂、第三污水处理厂等均采取生物除臭法，处理效率可达85~95﹪，本次按90%计。恶臭污染物有组织源强情况，见表5-5。 表5-5 本项目箱体有组织恶臭污染物产、排放情况一览表 建（构）筑物名称 单元总面积（m2） NH3(kg/h) H2S(kg/h) 产生量 排放量 产生量 排放量 预处理单元 （粗细格栅、提升泵房、曝气沉砂池、精细格栅） 636.02 0.23584 0.02358 0.00250 0.00025 生物处理单元 （改良A2/O生化池） 6875.46 0.12376 0.01238 0.00644 0.00064 生物处理单元 （二沉池） 1914 0.03445 0.00344 0.00179 0.00018 污泥处理单元 （贮泥池、污泥浓缩脱水间、污泥干化间） 1381.8 0.07461 0.00746 0.00015 0.00002 合计 10807.28 0.46866 0.04686 0.01088 0.00109 注：二沉池单位面积产生系数参考生物处理单元。 本项箱体建成后恶臭污染物有组织排放情况为：NH3的排放速率为0.04686kg/h，排放量为0.41t/a；H2S的排放速率为0.00109kg/h，排放量为0.0095t/a。 2）无组织排放 本项目恶臭气体收集效率均按98%计，逸散的无组织恶臭气体为其产生量的2%，项目地下污水厂设有进、排风竖井，项目未被收集的臭气均通过地下竖井出风口以无组织形式排放，由此给出本项目恶臭污染物无组织源强情况见表5-6。 表5-6 本项目箱体无组织恶臭污染物排放情况一览表 无组织排放 NH3 H2S kg/h t/a kg/h t/a 0.00937 0.08 0.00022 0.0019 （2）废水 本项目本身属于环保工程，项目建成后将大幅度消减区域废水污染负荷，减少排入皂河的污染物总量。但本项目污水处理后的尾水集中排放对工程纳污水体皂河水环境产生一定的影响。本项目设计处理规模为5万m3/d，接纳污水范围为南三环以南、皂河以东、西部大道以北、包茂高速以西区域，服务面积为14.06km2。根据建设单位提供数据，废水经本项目深度处理后回用水量不低于60%，即3万m3/d，故排入皂河水量为2万m3/d。本污水处理厂自身产生的员工生活污水、冲洗废水（设备、池体、场地）、污泥池澄清液（包括污泥浓缩脱水上清液及贮泥池放空产生的废水）已包含在污水处理厂日处理废水5万m3/d之内，不重复计算。 根据项目设计方案，本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表5-7，排放口基本信息见表5-8，废水污染物排放信息表（改建、扩建项目）见表5-9。 表5-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别a 污染物种类b 排放去向c 排放规律d 污染治理设施 排放口编号f 排放口设置是否符合要求g 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称e 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP 直接进入江河、湖、库等水环境 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 TA001 污水处理厂 预处理+改良A2/O+反硝化深床滤池+紫外线消毒（次氯酸钠辅助） DW001 (是 □否 (企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 表5-8 废水直接排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标a 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳自然水体信息 汇入受纳自然水体处地理坐标d 备注e 经度 纬度 名称b 受纳水体功能目标c 经度 纬度 1 DW001 108.896638698° 34.189677509° 2 直接进入江河、湖、库等水环境 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 / 皂河 Ⅳ类 108.895099110° 34.188019904° a对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；纳入管控的车间或车间处理设施排放口，指废水排出车间或车间处理设施边界处经纬度坐标。 b指受纳水体的名称如南沙河、太子河、温榆河等。 c指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。 d对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标。 e废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排放口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。 表5-9 污水处理厂废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 30 0.6 219 BOD5 6 0.12 43.8 SS 10 0.2 73 NH3-N 1.5 0.03 10.95 TN 12 0.24 87.6 TP 0.3 0.006 2.19 全厂排放口合计 COD 219 BOD5 43.8 SS 73 NH3-N 10.95 TN 87.6 TP 2.19 注：本项目出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水提标改造和加盖除臭工程三年行动方案》（2018-2020年）（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）。 （3）噪声 本项目的噪声主要来源于鼓风机、空压机、水泵等机械设备的运转噪声，主要集中在以下构筑物内：提升泵房、鼓风机房、污泥脱水机房、各类池体构筑物内等，类比同类项目噪声，单机噪声源源强在75～105dB(A)之间。本项目为地下式污水处理厂，池体层位于负二层，负一层为操作层，操作层上部最小覆土层厚度1.5m。地下箱体内主要 设备噪声源强见表5-10。 表5-10 地下箱体主要设备噪声源一览表 代号 声源位置 声源名称 数量(台) 单台治理前声压级dB(A) 排放特征 构筑物 名称 声源 层数 埋深（m） N1 进水提升泵房 -2F -16 潜污泵 4（3用1备） 80～85 连续 N2 曝气沉砂池 -2F -6.45 罗茨鼓风机 3（2用1备） 100～105 连续 桥式吸砂机 2 75～80 连续 吸砂泵 2 80～85 连续 排渣泵 2（1用1备） 80～85 连续 N3 A2/O生化池 -2F -12.4 混合液回流泵 6（4用2备） 80～85 连续 N4 二沉池 -2F -9.05 链条式刮泥机 3 75～80 连续 撇渣泵 2（1用1备） 80～85 连续 N5 污泥泵房 -2F -10.6 回流污泥泵 4（3用1备） 80～85 连续 剩余污泥泵 3（2用1备） 80～85 连续 N6 中间提升泵房 -2F -10.6 提升泵 4（3用1备） 80～85 连续 N7 高效沉淀池 -2F -8.4 剩余污泥泵 3（2用1备） 80～85 连续 | 污泥回流泵 3（2用1备） 80～85 连续 N8 反硝化深床滤池 -2F -8.25 罗茨鼓风机 3（2用1备） 100～105 连续 空压机 2 100～105 连续 反冲洗水泵 2（1用1备） 80～85 连续 潜水离心泵 2（1用1备） 80～85 连续 N9 尾水泵房 -2F -11.4 尾水提升泵 4（3用1备） 80～85 连续 中水提升泵 4（3用1备） 80～85 连续 水源热泵回用泵 4（3用1备） 80～85 连续 N10 加氯加药间 -1F -5.5 加药泵 9（6用3备） 80～85 连续 卸药泵 5 80～85 连续 螺旋计量泵 3（2用1备） 80～85 连续 N11 消防水泵房 -1F -5.5 再生水供水泵 2（1用1备） 80～85 连续 N12 臭氧发生间 1F +6.6 空压机 3（2用1备） 100～105 连续 内循环冷却水泵 3（2用1备） 80～85 连续 外循环冷却水泵 2（1用1备） 80～85 连续 N13 事故检修池 -2F -10.4 潜水排污泵 3（2用1备） 80～85 连续 N14 鼓风机房 -1F -6.0 生物池磁悬浮鼓风机 4（3用1备） 100～105 连续 N15 储泥池 -2F -10.4 鼓风机 2（1用1备） 100～105 连续 N16 污泥脱水间 -2F -10.4 污泥浓缩脱水一体机 3（2用1备） 100～105 连续 污泥切割机 3（2用1备） 85～90 连续 脱水机进泥泵 3（2用1备） 80～85 连续 脱水机加药泵 3（2用1备） 80～85 连续 冲洗水泵 2（1用1备） 80～85 连续 N17 污泥干化车间 -2F -10.4 污泥除湿干化机 2 100～105 连续 立式离心泵 2（1用1备） 85～90 连续 N18 1#生物除臭滤池 -1F -6.0 除臭风机 2 100～105 连续 循环水泵 2 80～85 连续 加湿水泵 1 80～85 连续 N19 2#生物除臭滤池 -1F -6.0 除臭风机 2 100～105 连续 循环水泵 2 80～85 连续 加湿水泵 1 80～85 连续 N20 3#生物除臭滤池 -1F -6.0 除臭风机 2 100～105 连续 循环水泵 2 80～85 连续 加湿水泵 1 80～85 连续 N21 4#生物除臭滤池 -1F 除臭风机 2 100～105 连续 循环水泵 2 80～85 连续 加湿水泵 1 80～85 连续 N22 水源热泵间 -1F -6.0 水源热泵机组 1 100～105 连续 （4）固体废物 提标改造后项目固体废物主要为格栅渣、沉砂、污泥、生活垃圾、废油脂等。 本项目污水处理厂的固体废物主要来自七个方面：①格栅的拦截物，通过物理和机械手段，从污水中分离出来的固体废弃物，主要是塑料，木块等飘浮物质；②沉砂池沉沙物，主要是碎石块，泥沙等细小沉淀物；③生物污泥，是污水处理的产物；④员工生活垃圾；⑤食堂废油脂；⑥实验室废液；⑦废润滑油。 项目采用改良的A2/O工艺，污泥性质较为稳定，含水率高达98%。污泥脱水可进一步去除污泥中的孔隙水和毛细水，减少其体积。经过浓缩脱水处理，污泥含水率能降低到75%-80%。本工程采用离心脱水机将污泥含水率降至80%以下进行低温干化。低温干化通过利用干热空气在污泥表面上的流速形成和创造蒸发条件，使污泥内的水份挥发到空气中，同时使空气中的相对湿度增加，带走污泥中的水份。然后湿空气进入冷却器，利用制冷剂吸热使空气冷却，析出冷凝水，冷凝水收集后送至污水站处理；制冷剂经过压缩机做功获得。经低温干化处理后，污泥含水率可降至40%以下，之后运往沣西新城污泥焚烧处置场处置。 1）固废产生情况 ①格栅渣 栅渣产生量根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发、王社平编，2003年）提供的产污系数进行核算，栅渣产生系数为0.05〜0.10m3/1000m3污水（栅渣含水率80%，容重960kg/m3），本项目取0.08m3/1000m3污水，则本项目栅渣产生量1401.6t/a。 ②沉砂 沉砂产生量根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发、王社平编，2003年）提供的产污系数进行核算，沉砂产生系数为0.03m3/1000m3污水（沉砂含水率60%,容重1500kg/m3），则本项目沉砂的产生量为821.25t/a。 ③污泥 污泥产生量根据《第一次全国污染源普查集屮式污染治理设施产排污系数手册》（2010修订）提供的公式进行核算，城市污水处理厂二级处理（含深度处理）无初沉池的污泥产生量为： S= rk2P+k3C 其中：S：污水处理厂含水率80%的污泥产生量，吨/年； k2：城镇污水处理厂的生化污泥产生系数，吨/吨-化学需氧量去除量，本项目取值为1.45（无污泥消化）； k3：城镇污水处理厂或工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数，吨/吨-絮凝剂使用量，取值为4.53； P：城镇污水处理厂的化学需氧量去除总量，吨/年； C：污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，吨/年。 r:进水悬浮物浓度修正系数，无量纲，本项目取值为1.6。 则污泥的产生量为21571.3t/a（80%含水率），本项目污泥处理后含水率降至40%，根据计算，本项目污泥产生量为10785.65t/a。 ④员工生活垃圾 根据实际情况，生活垃圾按0.5kg/d·人，本项目污水处理厂劳动定员30人，年工作365天，则本项目的生活垃圾产生量为5.475t/a。 ⑤食堂废油脂 根据实际情况，废油脂按0.05kg/d·人计，则本项目食堂废油脂的产生量为0.55t/a。 ⑥实验室废液 本项目实验室在日常运行过程中会产生少量实验室废液，主要为对实验样品进行处理的残余水样和实验室器材清洗废水，种类包括酸碱废水、有机测试废液和清洗废液。类别同类型污水处理厂项目配套实验室的废水产生量调查结果，预计这部分废液产生量为0.5t/a，拟采用专用容器分类收集后作为危险废物（类别为HW34废酸、HW35废碱、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物）委托有资质单位处置。 ⑦废润滑油 本项目设备维修保养将产生少量的废润滑油，类别同类项目，产生量约1t/a。废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿油废物”类危险废物，废物代码为“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油与含矿油废物”， 拟采用专用容器收集，委托有资质单位处置。 综上，本项目固废排放汇总表见表5-11。 表5-11 项目固废产生情况汇总表 序号 固废名称 单位 产生系数 产生量 1 格栅渣 t/a 0.08m3/1000m3 1401.6 2 沉砂 t/a 0.03m3/1000m3 821.25 3 污泥 t/a / 10785.65 4 生活垃圾 t/a 0.5kg/d 5.475 5 废油脂 t/a 0.05kg/d 0.55 6 实验室废液 t/a 类比同类项目 0.5 7 废润滑油 t/a 1 注：①格栅渣的含水率为80%，沉砂的含水率为60%；②污泥最终处理后的含水率为40%。 2）固废属性判定 根据《国家危险废物名录（2016版）》和《危险废物鉴别标准》，判定上表固废是否属于危险废物，判定结果见表5-12。 表5-12 固废属性判定表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 危废判定 判定依据 1 格栅渣 格栅 固态 漂浮物、悬浮物等大颗粒物质 否 / 2 污泥 污泥脱水机房 固态 污泥 否 / 3 沉砂 沉砂池 固态 沉砂 否 / 4 生活垃圾 职工生活 固态 生活废纸、果皮等 否 / 5 废油脂 职工食堂 液态 动植物油 否 / 6 实验室废液 实验室 液态 废酸 是 HW49 废碱 是 HW49 废有机溶剂与含有机溶剂废物 是 HW06 7 废润滑油 设备维修保养 液态 废矿物油与含矿物油废物 是 HW08 3）固体废物分析情况汇总 本项目工程完成后固废产生情况汇总见表5-13。 表5-13 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 主要成分 属性 排放/处理方式 产生量（t/a） 1 格栅渣 格栅 固态 漂浮物、悬浮物等大颗粒物质 一般 固废 外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置 1401.6 2 沉砂 沉砂池 固态 沉砂 一般 固废 821.25 3 污泥 污泥脱水机房 固态 污泥 一般 固废 10785.65 4 生活 垃圾 职工 生活 固态 生活废纸、果皮等 一般 固废 垃圾填埋场卫生填埋 5.475 5 废油脂 职工 食堂 液态 动植物油 一般 固废 委托有资质的单位处理 0.55 6 实验室废液 实验室 液态 废酸、废碱、废有机溶剂与含有机溶剂废物 危险 废物 委托有资质的单位处理 0.5 7 废润滑油 设备维修保养 液态 废矿物油与含矿物油废物 危险 废物 委托有资质的单位处理 1 （5）事故影响 据污水处理工程的建设经验表明，本项目污水处理厂的事故性风险具有突发性的特点，主要为污水直接排放。污水不经处理直接排放的原因主要有两点，一是设备故障，二是停电，造成污水处理设施不能正常运行，影响了水质的改善。最坏情况是由于排水不畅导致大量污水淹没污水处理厂。 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 运输车辆、施工车辆、土方开挖 | NO2、SO2、 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 预处理区、生化区、污泥处理区 | 恶臭 | 有组织 | NH3 | 4.11t/a | 0.41t/a |
|  |  |  |  |  | H2S | 0.095t/a | 0.0095t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | NH3 | 0.08t/a | 0.08t/a |
|  |  |  |  |  | H2S | 0.0019t/a | 0.0019t/a |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | SS、COD、 BOD5、氨氮 | 4.8m3/d | 施工场地设环保卫生厕所，生活污水收集预处理后定期清掏用作农田肥料。 |
|  |  | 生产废水 | SS、COD、 BOD5、石油类 | 少量 | 施工废水经临时沉淀池处理后全部回用于场地洒水抑尘。 |
|  | 运营期 | 废水 | 废水量 | 5×104 t/d | 2×104 t/d |
|  |  |  | COD | 500 mg/L | 9125t/a | 30 mg/L | 219 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 250 mg/L | 4562.5 | 6 mg/L | 43.8 t/a |
|  |  |  | NH3-N | 50 mg/L | 912.5 | 1.5 mg/L | 10.95 t/a |
|  |  |  | TP | 8 mg/L | 146 | 0.3 mg/L | 2.19 t/a |
|  |  |  | TN | 65 mg/L | 1186.25 | 12 mg/L | 87.6 t/a |
|  |  |  | SS | 290 mg/L | 5292.5 | 10 mg/L | 73 t/a |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 1278.2t | 外运至垃圾填埋场 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 75kg/d |  |
|  | 运营期 | 一般工业 固废 | 格栅渣 | 1401.6 | 0 |
|  |  |  | 沉砂 | 821.25 | 0 |
|  |  |  | 污泥 | 10785.65 | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 5.475 | 0 |
|  |  |  | 废油脂 | 0.55 | 0 |
|  |  | 危险废物 | 实验室废液 | 0.5 | 0 |
|  |  |  | 废润滑油 | 1 | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 噪声主要来自施工机械和运输车辆噪声。通过合理布置施工场地、安排作业时间、加强施工机械管理等措施来减少噪声的影响。 |
|  | 运营期 | 噪声主要来源于鼓风机、水泵等机械设备的运转噪声，单机噪声源源强在75～105dB(A)之间。通过选用低噪声设备，地下室内放置，泵类在机座上安装减振器，管道安装弹性支撑，风机采用消声设施，所有设备均置于车间内等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 |
| 主要生态影响 项目拟建地现状为城市生态公园，用地性质为公园绿地。工程施工过程中将进行地基开挖、修建构筑物，不仅动用土方，而且有施工机械及人员活动。本项目对当地生态环境的影响主要表现为：地表植被破坏，土壤侵蚀及水土流失，工程建成后对原有土地类型的改变等。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期大气环境影响分析 施工期环境空气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气。 （1）扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，其中车辆运输、装卸及施工开挖造成的扬尘最为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表。 表7-1 不通车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位：kg/km·辆 P（kg/m2） 车速（km/h） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限制车速及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘。扬尘量与距地面50m处风速、起尘风速、尖粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 （2）汽车尾气 施工期施工机械几运输车辆尾气既污染环境，又对人体健康产生影响。评价要求项目加强施工车辆运行管理与日常维护保养，运输车辆禁止超载行驶，所有车辆不得使用劣质燃料，采取措施后其废气排放量就会减少，对环境影响较小。 （3）防治措施 根据《陕西省大气污染防治条例》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《西安市2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”“1+2+22”组合方案（办法）》、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）》，坚持“点、线、面”联动，“整治城市面源污染”，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，积极推进绿色施工。为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： ①严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。要求使用商品混凝土，禁止城市建成区现场搅拌混凝土、砂浆。 ②建设单位是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入妥善应对重污染天气。 ③施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，推广安装视频监控设施监控扬尘防治。 ④建筑施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 ⑤合理安排挖掘的土石方路边临时堆放场地，在有风天气加强遮盖防尘布，减少风力扬尘，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等。 ⑥在遇有4级以上大风天气时，应立即停止土石方工程建设，并在作业处覆盖防尘网。 ⑦运输车辆应限速行驶，并及时清扫、冲洗运输通道，以减少汽车运输扬尘。 经过分析可知，施工单位采取以上防治措施后，施工扬尘可以得到有效控制，对周围大气环境质量影响较小，并且施工期较短，随着施工期的结束，扬尘污染可随之结束。 2、施工期水环境影响分析 根据工程分析，项目施工废水主要由少量生产废水、施工人员生活污水以及非正常条件下排放的污水组成。其中，生产废水主要包括土石方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为pH、COD、SS、石油类等。 由于本项目厂区的地下水位较高，在地下箱体基础开挖时会产生基坑降水，由于基坑降水水质较好，可以直接排入沣河，提高地表水水质。 施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工150人计算，则生活污水量约4.8m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。环评要求施工期设临时沉淀池，收集其产生的生产废水和生活污水（不含厕所排污），沉淀处理后回用于施工或场地喷洒。施工场地设环保卫生厕所，定期清掏用作农田肥料。 3、施工期噪声影响分析 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。 （1）预测模式 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离（5m或1m），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 （2）施工噪声预测结果 根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下的噪声级见表7-2，各种设备的影响范围见表7-3。 表7-2 主要施工机械不同距离处的噪声级 单位：dB（A） 施工阶段 设备名称 不同距离处噪声贡献值〔dB（A）〕 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 土石方 阶段 推土机 78.0 71.9 68.4 65.9 64.0 60.5 58.0 54.4 装载机 74.0 67.9 64.4 61.9 60.0 56.5 54.0 50.4 挖掘机 73.0 66.9 63.4 60.9 59.0 55.5 53.0 49.4 基础施工阶段 冲击式打桩机 102.5 96.5 93.0 90.5 88.5 85.0 82.5 79.0 钻孔式灌注桩机 78.5 72.5 69.0 66.5 64.5 61.0 58.5 55.0 静压式打桩机 77.5 71.5 68.0 65.5 63.5 60.0 57.5 54.0 空压机 75.5 69.5 66.0 63.5 61.5 58.0 55.5 52.0 结构施工阶段 吊 车 70.5 64.5 61.0 58.5 56.5 53.0 50.5 47.0 振捣棒 67.0 61.0 57.4 54.9 53.0 49.5 47.0 43.5 电 锯 77.0 71.0 67.4 64.9 63.0 59.5 57.0 53.5 运输车辆 运输车辆 68.0 62.0 58.5 56.0 54.0 50.5 48.0 44.5 表7-3 主要施工机械和车辆的噪声影响范围 施工阶段 设备 名称 限值标准(dB) 影响范围（m） 昼间 夜间 昼间 夜间 土石方 阶段 推土机 70 50 50 500 装载机 70 50 32 315 挖掘机 70 50 28 281 基础施工阶段 冲击式打桩机 70 / 844 / 钻孔式灌注桩机 70 / 53 / 静压式打桩机 70 / 47 / 空压机 70 / 38 / 结构施工阶段 吊 车 70 50 21 212 振捣棒 70 50 14 141 电 锯 70 50 45 447 运输车辆 运输车辆 70 50 16 159 由上表可以看出： ①施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。 ②施工噪声将对周围声环境质量产生一定的影响，其中冲击式打桩机影响最大，影响范围在844m范围内，其他施工设备昼间影响主要出现在距施工场地60m的范围内，夜间将出现在距施工场地500m的范围内。材料运输造成车辆交通噪声在昼间道路两侧16m以外可基本达到标准限值，夜间在160m处基本达到标准限值。 从噪声源衰减特征可以看出，施工机械对不同距离的声环境有一定影响，施工场地边界达标距离将超出施工道路宽度范围，特别是夜间，影响范围更大。 结合预测计算结果（表7-3）和类比监测调查，由于施工机械一般都布置在施工场地内远离周边敏感点一侧并距离场界15~40m地段，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如推土机、打桩机、电锯产生的噪声将会导致土方阶段、基础阶段和结构阶段昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象。根据现场调查，距离本项目最近的敏感点为是位于项目拟建地东侧60m处的齐王新园社区，因此为了减轻本项目施工期噪声对周围环境影响，应采取以下控制措施： ① 施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声，使其不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。 ② 合理安排作业时间，减少施工噪声影响持续时间，凡超过夜间噪声控制要求的设备，夜间（22∶00～6∶00）必须停止施工。因生产工艺要求或者特殊需要连续作业夜间施工的，施工单位应当在施工作业前向工程所在地环境保护行政主管部门提出申请，按规定申领夜间施工证，同时发布公告，最大限度地争取民众支持，并采取移动式或临时声屏障等防噪声措施。 ③ 施工中应加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。 ④ 加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响可接受。 4、施工期固废影响分析 施工期固体废弃物主要包括施工建筑垃圾、基础开挖产生的土石方及施工人员的生活垃圾。 根据工程分析，本项目建筑垃圾产生量约为1278.2t。施工期对建筑垃圾应采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，按当地环保及城建部门要求送西安市建筑垃圾填埋场集中处置。根据土石方平衡，本项目挖方总量21.64万m3，填方总量为5.02万m3，多余土方16.62万m3， 多余土方一部分用于景观恢复土方调配，其余应按照西安市环卫部门要求送至建筑垃圾消纳场进行处理。评价要求对需外运的建筑垃圾、弃土必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并严格按照西安市城建、市容环卫部门要求及时送西安市建筑垃圾填埋场集中填埋。 施工期生活垃圾产生量约75kg/d，分类收集后由环卫部门统一收集处理，对环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目拟建地现状为城市生态公园，用地性质为公园绿地。工程施工过程中将进行地基开挖、修建构筑物，不仅动用土方，而且有施工机械及人员活动。本项目对当地生态环境的影响主要表现为： （1）扰动原地貌、破坏土地和植被的面积 在雁塔齐王污水处理厂项目施工建设中，由于基础开挖、弃渣堆放，都将不同程度的改变、损坏或压埋原有地貌及植被，降低或丧失水土保持功能。该工程施工扰动原地貌，破坏土地和植被面积共约26665.07m2。 （2）工程压占土地的使用性质 由于工程占地主要为永久占地，占地会破坏地表原有植被，并由于管道开挖等施工造成生态系统的连通性变差，这些影响主要都集中在施工期。本项目建成后，污水处理车间为全地下式结构，地面进行景观绿化美化，绿化率达80.5%，随着绿化等生态恢复措施的落实，不会影响公园的绿化景观等公共功能，不改变地上用地性质。

运行期环境影响分析： 1、环境空气影响预测与分析 根据工程分析，本项目运营期大气污染物主要为恶臭气体，污染物主要以NH3和H2S为主，污染源来自粗细格栅、提升泵房、曝气沉砂池、精细格栅、改良A2/O生化池、贮泥池、污泥浓缩脱水间、污泥干化间等。 由于本项目污水处理厂为全地下式结构，地面覆土进行景观绿化，地下池体完全密闭，拟对预处理区、生化区、二沉池、污泥处理区分别采用生物滤池除臭工艺，共设4座生物除臭滤池，采用4套一体化除臭装置，总处理风量Q=145000m3/h，单套除臭设备包含填料、喷淋系统、检修观察窗及爬梯等配套设备。4个处理单位恶臭气体经生物滤池除臭处理后经1座高出地面18m的除臭风塔高空排放，处理效率可达85~95﹪，本次按90%计。未被收集的臭气均通过地下污水厂排风竖井口以无组织形式排放, 本项目地下箱体共设置23个排风竖井。 本项目恶臭污染物产生量及排放源强见表7-4。 表7-4 本项目恶臭污染物产生及排放源强列表 污染源 污染物 单位 产生量 削减量 排放量 大气 污染源 有组织排放 NH3 t/a 4.11 3.70 0.41 H2S t/a 0.095 0.0855 0.0095 无组织排放 NH3 t/a 0.08 0 0.08 H2S t/a 0.0019 0 0.0019 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气等级通过AERSCREEN计算结果来判定，估算模型参数见表7-5。 表7-5 本项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 1000万 最高环境温度/℃ 43.4 最低环境温度/℃ -21.2 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑岸边熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （2）预测源强 本项目主要大气污染物有组织排放预测参数见表7-6，无组织排放预测参数见表7-7。 表7-6 主要大气污染物有组织排放预测参数一览表参数表 编号 名称 排气筒底部 中心坐标/m 排气筒高度/m 排气筒 底海拔高度/m 排气筒 出口内 径/m 烟气流 速（/ m/s） 烟气温 度/℃ 年排放 小时数 /h 排放 工况 污染物排放速率 （kg/h） X Y NH3 H2S 1 除臭风塔排放口 108.896077974 34.188885086 18 414 3.61 3.94 25 8760 正常 0.04686 0.00109 表7-7 主要大气污染物无组织排放预测参数一览表参数表 名称 面源起始点坐标/m 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y NH3 H2S 1#竖井 108.895330979 34.189245843 413 5.36 3.24 80 0.5 8760 正常 0.000407 0.00001 2#竖井 108.895369871 34.189164036 413 5.36 3.24 80 0.5 0.000407 0.00001 3#竖井 108.895552261 34.189264619 413 1.74 4.20 80 0.5 0.000407 0.00001 4#竖井 108.895737334 34.189302170 413 4.66 1.74 80 0.5 0.000407 0.00001 5#竖井 108.896063222 34.189408117 414 3.66 1.74 80 0.5 0.000407 0.00001 6#竖井 108.895435585 34.188894474 413 1.74 4.74 80 0.5 0.000407 0.00001 7#竖井 108.895651503 34.18903663 413 1.74 4.74 80 0.5 0.000407 0.00001 8#竖井 108.895896925 34.189154648 413 1.47 2.68 80 0.5 0.000407 0.00001 9#竖井 108.895984097 34.188980304 413 1.49 3.54 80 0.5 0.000407 0.00001 10#竖井 108.895773544 34.188781821 413 1.74 2.64 80 0.5 0.000407 0.00001 11#竖井 108.895929112 34.188835465 413 1.74 3.66 80 0.5 0.000407 0.00001 12#竖井 108.895841940 34.188647711 413 1.44 1.44 80 0.5 0.000407 0.00001 13#竖井 108.895894243 34.188482755 414 1.50 5.16 80 0.5 0.000407 0.00001 14#竖井 108.896056517 34.188572609 414 6.74 1.74 80 0.5 0.000407 0.00001 15#竖井 108.896607711 34.189586484 415 1.74 4.59 80 0.5 0.000407 0.00001 16#竖井 108.896737798 34.189581119 416 5.16 1.74 80 0.5 0.000407 0.00001 17#竖井 108.896489694 34.189335697 415 1.48 1.48 80 0.5 0.000407 0.00001 18#竖井 108.896727069 34.189339720 415 1.74 3.72 80 0.5 0.000407 0.00001 19#竖井 108.896831675 34.189033948 415 9.52 1.73 80 0.5 0.000407 0.00001 20#竖井 108.896621122 34.188713424 415 2.94 1.74 80 0.5 0.000407 0.00001 21#竖井 108.896988585 34.189562344 416 1.48 1.48 80 0.5 0.000407 0.00001 22#竖井 108.897051616 34.189420186 416 1.48 1.48 80 0.5 0.000407 0.00001 23#竖井 108.897152199 34.189180129 416 3.06 1.74 80 0.5 0.000407 0.00001 注：①本项目箱体的无组织排放通过23个排风竖井排放，竖井伸出地面0.5m； ②为方便预测，将每个排风竖井的排风速率等效为一致。 （3）预测结果 根据《环境影响评价技术导则大气环境》 （HJ2.2-2018） 推荐的AERSCREEN模式软件进行估算，恶臭气体正常排放，预测结果见表7-8、表7-9。 表7-8 大气污染物有组织排放Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准 (μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 下风向最大浓度出现距离（m） D10% (m) 除臭风塔排放口 NH3 200 1.499 0.75 78 / H2S 10 0.035 0.35 78 / 表7-9 大气污染物无组织排放Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 下风向最大浓度出现距离（m） D10% (m) 1#竖井 NH3 200 7.377 3.69 10 / H2S 10 0.181 1.81 / 2#竖井 NH3 200 7.377 3.69 10 / H2S 10 0.181 1.81 / 3#竖井 NH3 200 7.342 3.67 10 / H2S 10 0.180 1.80 / 4#竖井 NH3 200 7.461 3.73 10 H2S 10 0.183 1.83 / 5#竖井 NH3 200 7.342 3.67 10 H2S 10 0.180 1.80 / 6#竖井 NH3 200 7.461 3.73 10 / H2S 10 0.183 1.83 / 7#竖井 NH3 200 7.461 3.73 10 / H2S 10 0.183 1.83 / 8#竖井 NH3 200 7.298 3.65 10 / H2S 10 0.179 1.79 / 9#竖井 NH3 200 7.385 3.69 10 / H2S 10 0.181 1.81 / 10#竖井 NH3 200 7.255 3.63 10 / H2S 10 0.178 1.78 / 11#竖井 NH3 200 7.342 3.67 10 / H2S 10 0.180 1.80 / 12#竖井 NH3 200 7.202 3.60 10 / H2S 10 0.177 1.77 / 13#竖井 NH3 200 7.461 3.73 10 / H2S 10 0.183 1.83 / 14#竖井 NH3 200 7.774 3.89 10 / H2S 10 0.191 1.91 / 15#竖井 NH3 200 7.461 3.73 10 / H2S 10 0.183 1.83 / 16#竖井 NH3 200 7.461 3.73 10 / H2S 10 0.183 1.83 / 17#竖井 NH3 200 7.202 3.60 10 / H2S 10 0.177 1.77 / 18#竖井 NH3 200 7.342 3.67 10 / H2S 10 0.180 1.80 / 19#竖井 NH3 200 8.513 4.26 10 / H2S 10 0.209 2.09 / 20#竖井 NH3 200 7.255 3.63 10 / H2S 10 0.178 1.78 / 21#竖井 NH3 200 7.202 3.60 10 / H2S 10 0.177 1.77 / 22#竖井 NH3 200 7.202 3.60 140 / H2S 10 0.177 1.77 / 23#竖井 NH3 200 7.255 3.63 10 / H2S 10 0.178 1.78 / （4）结果分析 有组织排放：项目产生的构筑物臭气经有组织收集，经生物滤池处理后，经18m高除臭风塔排放，根据估算模式的计算可知，其排放的NH3、H2S 在下风向的最大落地浓度贡献值分为为1.499μg/m3、0.035μg/m3，最大落地浓度出现距离为排气筒下风向78m处，分别占环境质量标准的0.75%和 0.35%，能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均值标准要求。 无组织排放：项目无组织臭气排放量最大面源为19#竖井，无组织排放的NH3、H2S在下风向的最大落地浓度贡献值分别为为8.513μg/m3、0.209μg/m3 ，最大落地浓度出现距离为竖井下风向 10m处，分别占环境质量标准的 4.26%和2.09%，各排风竖井无组织排放的臭气污染物最大落地浓度均能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均值标准要求。 故项目产生的NH3及H2S经处理后排放，各污染物最大落地浓度低于相应质量标准要求，对周边环境空气影响较小。 （5）大气防护距离 根据预测项目污水处理厂恶臭气体的无组织面源H2S、NH3的排放浓度，远小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中1小时平均浓度限值的要求；能做到达标排放，计算结果无超标点。因此，项目不设置大气防护距离。 2、地表水环境影响分析 本项目外排水污染物主要为污水厂尾水。 本项目收集的废水主要通过“预处理+改良A2/O +反硝化深床滤池”处理，共排放2×104m3/d（73×105m3/a） 的污水厂尾水， 主要污染物包括 CODCr、 BOD5、 SS、 TN、 NH3-N、 TP， 排放浓度分别为 30mg/L、 6mg/L、10mg/L、 12mg/L、 1.5mg/L、 0.3mg/L。 本项目污水经处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）后排入皂河。 （1）评价等级 本工程污水排放量为2×104m3/d，排放方式为直接排放，根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3－2018）中的分级判据，确定本次地表水环境评价工作等级为一级。 表7-10 地表水影响评价工作等级 评价等级 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级评价 直接排放 Q≥20000或W≥600000 本项目 直接排放 Q=20000 评价等级确定 地表水环境影响评价等级确定为一级 （2）预测因子 根据项目的特征污染物、 评价河段各项水质参数背景浓度及采用的水质标准， 河流流量以及区域污染源排放情况，结合污染物排放总量控制要求等， 确定本次地表水环境影响预测因子为 CODCr、 NH3-N。 （3）预测情景及污染源强 本次预测为水污染物正常排放及事故排放情况的预测。 ①情景一：正常排放情况，污水处理厂尾水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）后排入皂河。 ②情景二：废水事故排放情况，污水处理厂完全失去处理能力，废水装置处理效率为0%，污水厂尾水直接排入皂河。 本次预测设计情景及污染源强见下表7-11。 表7-11 项目水环境影响预测情景 情景模式 污染源 废水排放量 预测因子及其浓度（mg/L） CODCr NH3-N 污水厂尾水 正常排放 20000m3/d 30 1.5 事故排放 50000m3/d 500 50 （4）预测模式及参数选择 本次预测河段主要分为混合过程段和充分混合段，项目污水厂尾水排放采用岸边排放方式，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），混合过程段的长度计算公式如下： 式中：Lm——混合段长度，m； B——水面宽度，m； a——排放口到岸边的距离，m，本项目为0； u——断面流速，m/s； H——河流水深，m/s； Ey——污染物横向扩散系数，m2/s；由泰勒法（0.058H+0.0065B）(gHI)1/2求得，其中g为重力加速度，取9.8m/s2；I为水力坡度，‰； 经计算，得混合过程段长度：皂河L=424m。可见皂河混合过程段长度较短，本次评价忽略皂河混合过程，视为充分混合过程。 1）预测模式 本项目污水厂尾水排放采用岸边排放方式，受纳水体为皂河，属于小河，排放的尾水中 CODCr、 NH3-N 等为非持久性污染物，本次仅考虑河流充分混合过程。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），采用连续稳定排放的河流纵向一维水质模型方程解析解公式。 分类判别条件如下： 式中，α——O’Connor 数； Ex——污染物纵向扩散系数，m/s2；由爱尔德法 5.93H(gHI)1/2求得； k——污染物综合衰减系数，1/s；根据《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》中对河流污染物降解系数的参考值进行选取，本项目河流为一般河流，COD取0.10（1/d），氨氮降解系数取0.08（1/d）。 Pe——贝克来数。 量纲为 1， 表征物质离散降解通量与移流通量比值； 其他同前式。 经计算， 本项目α<0.027， Pe=4.53>1， 适用于对流降解模型（x≥0） 式中，C——污染物浓度，mg/L； C0——污染物纵向扩散系数， m/s2； 由爱尔德法 5.93H(gHI)1/2求得； k——污染物综合衰减系数， 1/s； x——笛卡尔坐标系X向的坐标，m； Cp——污染物排放浓度，mg/L； Qp——污水排放量，m3/s； Ch——河流上游污染物浓度，mg/L； Qh——河流流量，m3/s； 其他同前式。 2）评价河段水文条件 根据现场踏勘、现状监测报告及当地水文站多年的水文测量资料， 评价河段 90%保证率最枯月平均水文参数等，评价河段水文参数见下表7-12； 本次预测皂河选取项目排污口上游约500m 断面监测值作为污染物背景浓度值，详见下表 7-13。 表7-12 皂河预测河段水文参数（枯水期） 水体名称 河宽B （m） 水深H （m） 保证 P=90%最枯月流量 Q （m3/s） 流速U （m/s） 河道比降 I(‰) 皂河 4.5 0.8 4.5 0.5 1.4 表7-13 项目受纳水体评价因子背景浓度取值 单位：mg/L 河段 项目 CODCr NH3-N 皂河 28 3.373 注：取两次地表水监测的最大值。 3）预测结果 本项目污水厂尾水正常排放、 事故排放情况下对皂河的影响预测结果详见下表 7-14。 表7-14 皂河断面水质预测 单位：mg/L 断面及预测因子 预测结果 排污口下游424m(完全混合断面） 排污口下游约1000m COD NH3-N COD NH3-N 正常 排放 预测结果 28.07 3.28 28.03 3.27 超标倍数 0 1.19 0 1.18 非正常排放 预测结果 81.81 8.69 81.70 8.68 超标倍数 1.727 4.79 1.723 4.79 地表水IV类标准 ≤30 ≤1.5 ≤30 ≤1.5 ①尾水排放对排污口下游水体的影响分析 由预测结果可知，项目污水厂尾水在正常排放情况下，废水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）后，60%回用于城市生态公园绿化浇洒、水景观补给，40%的尾水排入皂河。完全混合断面位于皂河排污口下游424m，叠加本项目排水，排污口下游424m处，COD和NH3-N预测结果为28.07mg/L和3.28mg/L；随着距离衰减，排污口下游1000m处，COD和NH3-N预测结果为28.03mg/L和3.27mg/L，其中COD预测浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，NH3-N预测浓度超标，超标倍数分别为1.19、1.18，主要超标原因为现状背景值超标严重。 污水厂发生设施调试或其它事故排放，污废水未经处理直接排入皂河，在排污口下游424m处，COD和NH3-N预测结果为81.81mg/L和8.69mg/L，超出了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，分别超标1.727倍和4.79倍；在下游1000m断面处，COD和NH3-N预测结果为81.70mg/L和8.68mg/L，也超出了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，分别超标1.723倍和4.79倍。由此可见一旦发生非正常排放，将会污染皂河水质，对地表水影响程度较大。因此，建设单位在管理中，应加强对污水处理厂的日常维护，确保设备设施运转正常，尽量避免事故状态的发生，采用双路供电，污水处理厂关键设备均应有备用设备，一旦设备发生故障，应尽快启动备用设备，防止污水处理厂停运。 ② 项目运行后区域水污染物削减量 本项目污水处理厂建成前，服务范围内的污水暂通过箱式临时污水处理设备处理和已建调蓄池跨区调水双途径解决，调蓄池污水在二污非高峰时段，通过西沣路泵站输送至二污进行处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入皂河。本项目污水厂建成运营后，将污水出水水质提高到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L），且污水回用率不低于60%，因此可有效地减少区域内污染物排放量,改善皂河水质。区域各水污染物削减量见下表7-15。 表7-15 项目建成后水污染物情况表 污染物 COD BOD5 SS TN NH3-N TP 污水量 5×104m3/d 排放浓度（mg/l) 50 10 10 15 5 1 排放量（t/a) 912.5 182.5 182.5 273.75 91.25 18.25 污水量 2×104m3/d 排放浓度（mg/l) 30 6 10 12 1.5 0.3 排放量（t/a) 219 43.8 73 87.6 10.95 2.19 削减量（t/a） 693.5 138.7 109.5 186.15 80.3 16.06 3、地下水环境影响分析 （1）区域水文地质特征 根据已有的区域水文地质资料，区域地下水可分为潜水和承压水两种类型。 松散岩类孔隙水广泛分布全区，根据含水地层的成因、岩性和含水介质特征将潜水划分为冲积层孔隙潜水、冲洪积层孔隙潜水、洪积层孔隙潜水和风积黄土孔隙裂隙潜水四个含水岩组。冲积层孔隙水在渭河及其支流漫滩和各级阶地。各含水层岩组的富水性以渭河漫滩、一级阶地最好，冲洪积平原和洪积平原次之，黄土台塬区富水性较差。含水层为中更新世—全新世冲积层构成， 多具二元结构，上部为粉土，下部主要为细砂—中粗砂，含水层厚度 5—80m，富水性和透水性强。水位埋深从高级阶地的近百米到河漫滩的几米不等，单井日出水量由百余方到数千方，在一级阶地和河漫滩部位水量较大，是目前渭河沿岸地下水供水水源地的主要取水层。 潜水赋存于第四纪中更新世—全新世冲积含砾中粗砂及砂层中。 承压水赋存于第四纪全新统早期—早更新统冲积层中粗砂、中细砂夹薄层粘性土层中，呈多层状分布特征。含水层粒度由漫滩向三级阶地逐渐变细，补给条件也渐差。与之相适应，地下水富水性从北向南依次减弱。 潜水补给主要为大气降水，傍河一带也接受渭河侧向渗流补给，水化学类型以 HCO3—Ca·Na·Mg 型为主，溶解性总固体含量一般小于 800mg/L，靠近村庄的局部地段，溶解性总固体含量略高于 1000mg/L。单井涌水量在漫滩区大于3000m3/d，一级阶地中前部地段 1000—3000m3/d 左右；在一级阶地中后部地段、二、三级阶地区小于 1000m3/d。 承压水主要接受区域地下水的径流补给，地下水流向总体上由西向东，天然条件下地下水径流较缓。水质一般以 HCO3—Ca·Na 型、 Na·Mg·Na 型淡水，溶解性固体含量一般小于1000mg/L，水质较好。 （2）评价区地下水补径排条件 ①潜水的补给、径流和排泄条件 潜水的补给来源有降水、灌溉回归水渗，河水测渗、上游地下径流补给。在不同的地段主要补给源不一致的。 在沣河及渭河沿岸地带，潜水的主要补给源为河水的测渗补给，据渭河及沣河与地下水相互关系动态观测剖面的逐日观测资料，渭河洪水位时，对潜水的补给宽度达 1000m；平水位时，对潜水的补给宽度达 500m；枯水位时对潜水的补给宽度为 200m。特大洪水时，补给宽度将超过 1000m。另外，据平、枯水期渭河及沣河的测流资料，也说明渭河及沣河几乎是常年补给地下水。在远离河流的高漫滩及一级阶地前部，降水渗入是潜水的主要补给来源，其次是灌溉回归水渗入和地下径流补给。在测区的东南部东柏梁及八兴滩一带，为污水灌区，因此，污水灌溉渗入是潜水的补给来源之一，其次是降水降水渗入和地下径流补给。 评价区潜水位总态势呈南高北低，总体流向与地形基本一致，东南部径流方向由东南流向西北，在渭河漫滩区转向北东。西南补潜水径流由南向北，渭河以北潜水由西北流向东南。渭河漫滩及一级阶地潜水径流平缓而通畅，水力坡度仅1‰，黄土塬区潜水面呈放射状向塬边流动，径流途径短，交替积极，水力坡度达 5~15‰，水源地集中开采地段，潜水向漏斗中心汇流。 潜水的主要排泄方式为：人为开采，地面及植物蒸腾，其次为径流形式向北东方向排泄。由皂河测流资料可知，皂河有排泄潜水的作用（仅在八兴滩至草滩农场西站一段对地下水有补给作用），是本区径流排泄的主要场所。 ②浅层承压水的补给、径流和排泄条件 浅层承压水的主要补给来源为上部潜水的越流及来自西南方向上游径流补给。在渭河及沣河的沿岸地带，还可间接得到河水的补给。 浅层承压水自西南向东北方向径流，水力坡度为 0.4‰。由于水力坡度较小，又深埋地下，故径流条件不及潜水好，这可由浅层承压水微具硫化氢气味，属弱还原环境得到证实。 浅层承压水的排泄方式主要以径流向北东方向渭河的下游排泄。 ③深层承压水的补给、径流和排泄条件 深层承压水的主要补给来源为上部浅层承压水的越流补给。 深层承压水的流向和水力坡度和浅层承压水基本一致， 由西南向北东方向径流。由于深层承压水密实程度略高于潜水和浅层承压水，含水层及颗粒也不及潜水和浅层承压水的粗，故径流条件迟缓。这可由深层承压水微具硫化氢气味，属弱还原环境而得到证实。 其排泄主要以地下径流方向侧区北东方向即渭河下游排泄。 总之，评价区地下水为统一的含水体，为自上而下的越流系统，但潜水、浅层承压水和深层承压水，各具特点又互相联系，各自可以成为一个相对独立的含水岩组，他们均可得到降水、河水、侧向径流直接或间接的补给。 （3）地下水开发利用现状 本项目地下水监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，区域地下水水质良好。 项目所在区域内地下水类型主要为第四系冲积层潜水含水层，原杜城村居民主要取用该层含水层的地下水做为饮用水源，目前杜城村已拆迁；项目建设地南侧有一处水井为早期水源井，目前已停止使用；项目周边居民小区均采用市政供水，已取消地下水井供水，因此项目评价范围内无居民饮用水井。 （5）地下水现状污染分析 ①正常状况地下水污染源分析 本项目接受的污废水主要为生活污水。项目接纳的污废水经处理后全部可实现达标排放，因此，项目所在厂区地下水环境污染较小。废水发生渗漏，所泄漏主要为生活污水，根据废水特性，废水中的污染物主要为pH、COD、BOD和HN3-N，本次将废水中的NH3-N作为预测因子。其废水渗漏预测源强具体见表7-16。 表7-16 地下水预测源强统计表 单位： mg/L 序号 构筑物 日渗水量（t/d） 氨氮浓度 （mg/L） 氨氮渗入量 （kg/d） 1 粗格栅及进水泵房 0.368 50 0.018 2 细格栅及曝气沉砂池 0.628 45 0.028 3 A2/O生化池 13.75 1.5 0.021 4 二沉池 3.828 1.5 0.006 ②非正常状况地下水污染源分析 当渗水量为正常工况100倍时，其废水渗漏预测源强具体见表 7-17。 表7-17 地下水预测源强统计表 单位： mg/L 序号 构筑物 日渗水量（t/d） 氨氮浓度 （mg/L） 氨氮渗入量 （kg/d） 1 粗格栅及进水泵房 36.8 50 1.840 2 细格栅及曝气沉砂池 62.8 45 2.826 3 A2/O生化池 1375 1.5 2.063 4 二沉池 382.8 1.5 0.574 （6）地下水溶质运移解析法预测模型 本项目地下水评价工作等级为三级，评价区水文地质条件简单，采用解析法进行预测。本次地下水预测采用《环境影响评价技术导则 地下水》附录 D推荐的预测模型：一维稳定流动一维水动力弥散问题中的一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型，预测公式为： 式中： x—距注入点的距离，m； t—时间，d； C（x,t）—t时刻x处的污染物的浓度，mg/L； m—注入的示踪剂质量，kg； w—横截面面积，m2 ； n—有效孔隙度，0.30； u—水流速度，u=K·I/n，m/d； DL —纵向弥散系数，m2/d； （7）正常状况厂址区污染物运移预测 根据分析，项目运行期接收的废水经处理达标后，60%回用，剩余全部排入皂河；且污废水在集贮过程中，污废水集、贮及处理构筑物均按要求采取了防渗措施，可有效防止污废水的下渗，因此正常状况下污染废水基本不会发生渗漏，对地下水影响较小。 （8）非正常状况厂址区污染物运移预测 ①预测情景 在非正常状况下，项目工艺设备和地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行，生产废水通过污染源发生渗漏，按照最不利情况考虑，生产废水渗漏后直接进入第四系潜水含水层，造成地下水水质污染。 ②预测源强 根据表7-17，NH3-N的总泄漏量为7.303kg/d。 ③预测时段 根据导则预测时段的要求，本次确定的预测时段分别为污染发生后的100d 和1000d。 ④预测参数 计算模式中各参数值见表7-18。 表7-18 水质预测各参数取值表 参数 m(kg) ne I K(m/d) u(m/d) DL(m2/d) 数值 7.303 0.3 0.001 10 0.033 0.260 ⑤预测结果 将上述参数代入预测公式，各预测时段污染羽中心浓度随时间和距离变化特征见表7-19。 表7-19 非正常状况各预测时段污染物影响情况 泄露源 污染 物 时间 （d） 最大 浓度 （mg/l） 距离泄露 点最远超 标距离 （m） 距离泄露 点最远影 响距离 （m） 厂界污 染物到 达时间（d） 厂界污 染物超 标时间（d） 厂界污 染物最 大浓度（mg/L） 池体泄露 氨氮 100 0.14 16 0 0 35 0.10 1000 0.05 58 0 / / / ⑤影响分析 根据预测，在非正常状况下，污废水进入地下含水层之后，NH3-N的污染羽将不断向下游扩散，对池体周围及其下游的地下水造成一定范围的影响，因此环评要求项目在运营期应加强地下水水质的跟踪监测，确保在非正常状况下废水渗漏能够被及时发现，及时阻止污废水继续渗漏，并采取应急响应措施确保污染物不出厂界，将影响控制在厂界范围内。 （9）地下水污染防治措施 本项目若出现污水泄漏，不采取防渗措施或采取的防渗措施不完善，泄漏物就极有可能进入地下水环境，从而影响周边的水井、泉以及地表水等。反之，若对污水处理厂可能泄漏污染物的污染区域地面进行防渗处理，及时地将泄漏和渗漏的污染物收集起来进行处理,则可有效防止洒落地面的污染物进入地下。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控的要求，对项目厂址区内污染防治区进行分区防渗，提出防渗要求。 污染防控措施主要在于“防”，对厂区可能造成污染的区域（污染防治区）地面基础采取防渗处理，阻止污水下渗进入地下水环境。根据项目平面布置情况，项目厂址区内污染防治区域主要为地下箱体内的涉水区域，均划分为一般防渗区，厂址区内的其它区域为非污染防治区，要求对厂区内空地的地面硬化或者绿化。项目厂址区分区防渗情况见表7-20。 表7-20 地下水污染防渗分区表 污染防治区域 天然包气带防污性能 污染控制 难易程度 污染物类型 分区 结果 防渗技术 要求 地下箱体 防污性能弱 难 常规污染物 一般防渗区 等效粘土层Mb≥1.5m， K≤1.0×10-7cm/ s 其它区域 一般硬化或者绿化 4、声环境影响分析 （1）预测方案 本环评噪声预测采用Noise System 2.0噪声环境影响评价系统进行预测。 预测因子采用等效A声级Leq（A），根据厂界周围200米内有无噪声敏感点分布，预测评价范围内的噪声衰减分布，计算评价范围内噪声排放达标情况，并绘制噪声等声级线平面图。 （2）噪声源强 本项目的噪声主要来源于鼓风机、水泵等机械设备的运转噪声，主要集中在以下构筑物内：提升泵房、鼓风机房、污泥脱水机房、各类池体构筑物内等，类比同类项目噪声，单机噪声源源强在75～105dB(A)之间。本项目为地下式污水处理厂，池体层位于负二层，负一层为操作层，操作层上部最小覆土层厚度1.5m。地下箱体内主要设备噪声源强见表5-7。 运行期噪声源主要分布在提升泵房、鼓风机房、污泥脱水机房、各类池体构筑物内等，噪声较大的设备主要有鼓风机、各类泵。 本项目污水处理车间为全地下式，产噪设备也均位于地下二层内，其噪声值为75-105dB，地下一层为操作层，操作层上部最小覆土层厚度1.5m。经过距离衰减、楼板及外墙的隔声，本项目噪声源强见表7-21。 表7-21 地下箱体主要设备噪声源一览表 代号 声源位置 声源名称 数量(台) 单台治理前声压级dB(A) 降噪 措施 治理后至地面的声压级 dB(A) 排放特征 构筑物 名称 声源 层数 N1 进水提升泵房 -2F 潜污泵 4 80～85 弹性连接、减振、房间及楼板隔声 56 连续 N2 曝气沉砂池 -2F 罗茨鼓风机 3 100～105 弹性连接、减振、房间及楼板隔声、消声器 64 连续 桥式吸砂机 2 75～80 吸砂泵 2 80～85 排渣泵 2 80～85 N3 A2/O生化池 -2F 混合液回流泵 6 80～85 弹性连接、减振、房间及楼板隔声 58 连续 N4 二沉池 -2F 链条式刮泥机 3 75～80 弹性连接、减振、房间及楼板隔声 55 连续 撇渣泵 2 80～85 N5 污泥泵房 -2F 回流污泥泵 4 80～85 弹性连接、减振、房间及楼板隔声 58 连续 剩余污泥泵 3 80～85 N6 中间提升泵房 -2F 提升泵 4 80～85 56 连续 N7 高效沉淀池 -2F 剩余污泥泵 3 80～85 弹性连接、减振、房间及楼板隔声 58 连续 污泥回流泵 3 80～85 N8 反硝化深床滤池 -2F 罗茨鼓风机 3 100～105 弹性连接、减振、房间及楼板隔声、消声器 67 连续 空压机 2 100～105 反冲洗水泵 2 80～85 潜水离心泵 2 80～85 N9 尾水提升泵房 -2F 尾水提升泵 4 80～85 弹性连接、减振、房间及楼板隔声 61 连续 中水提升泵 4 80～85 水源热泵回用泵 4 80～85 N10 加氯加药间 -1F 加药泵 9 80～85 弹性连接、减振、房间及楼板隔声 67 连续 卸药泵 5 80～85 螺旋计量泵 3 80～85 N11 消防水泵房 -1F 再生水供水泵 2 80～85 弹性连接、减振、房间及楼板隔声 58 连续 N12 臭氧发生间 1F 空压机 3 100～105 弹性连接、减振、房间及楼板隔声、消声器 71 连续 内循环冷却水泵 3 80～85 外循环冷却水泵 2 80～85 N13 事故检修池 -2F 潜水排污泵 3 80～85 弹性连接、减振、房间及楼板隔声 55 连续 N14 鼓风机房 -1F 生物池磁悬浮鼓风机 4 100～105 减振、房间及楼板隔声、吸声、消声器 66 连续 N15 储泥池 -2F 鼓风机 2 100～105 减振、房间及楼板隔声、消声器 63 连续 N16 污泥脱水间 -2F 污泥浓缩脱水一体机 3 100～105 弹性连接、减振、房间及楼板隔声、消声器 67 连续 污泥切割机 3 85～90 脱水机进泥泵 3 80～85 脱水机加药泵 3 80～85 冲洗水泵 2 80～85 N17 污泥干化车间 -2F 污泥除湿干化机 2 100～105 弹性连接、减振、房间及楼板隔声、消声器 64 连续 立式离心泵 2 85～90 N18 1#生物除臭滤池 -1F 除臭风机 2 100～105 弹性连接、减振、房间及楼板隔声、消声器 68 连续 循环水泵 2 80～85 加湿水泵 1 80～85 N19 2#生物除臭滤池 -1F 除臭风机 2 100～105 弹性连接、减振、房间及楼板隔声、消声器 68 连续 循环水泵 2 80～85 加湿水泵 1 80～85 N20 3#生物除臭滤池 -1F 除臭风机 2 100～105 弹性连接、减振、房间及楼板隔声、消声器 68 连续 循环水泵 2 80～85 加湿水泵 1 80～85 N21 4#生物除臭滤池 -1F 除臭风机 2 100～105 弹性连接、减振、房间及楼板隔声、消声器 68 连续 循环水泵 2 80～85 加湿水泵 1 80～85 N22 水源热泵间 -1F 水源热泵机组 1 100～105 弹性连接、减振、房间及楼板隔声 65 连续 注：噪声源数量为在用设备，不包括备用设备。 （3）预测模式 1）条件概化 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用； ③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 2）预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： ①室外点源 采用的衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ②室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； （4）预测结果 拟建项目正常运行工况时，噪声级预测结果见表7-22，噪声等值线见图7-1。 表7-22 噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 序号 位置 背景值 贡献值 预测值 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂界 东场界 / / 42.72 / / 60 50 2 北场界 / / 42.10 / / 70 55 3 西场界 / / 42.38 / / 60 50 4 南场界 / / 40.70 / / 60 50 5 敏感点 齐王新园社区 52 47 33.01 52.05 47.17 60 50 6 江林新城小区 49 45 30.64 49.06 45.16 60 50 图7-1 噪声等声级线图 （5）影响分析 根据预测结果可以看出，本项目建成后，北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，东厂界、西厂界、南厂界满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；敏感点处齐王新园社区、江林新城小区噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 5、固体废物影响分析 根据本项目工程分析，本项目工程完成后固废产生情况见表7-23。 表7-23 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生 工序 形态 主要成分 属性 排放/处理方式 产生量（t/a） 1 格栅渣 格栅 固态 漂浮物、悬浮物等大颗粒物质 一般 固废 外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置 1401.6 2 沉砂 沉砂池 固态 沉砂 一般 固废 821.25 3 污泥 污泥脱水机房 固态 污泥 一般 固废 10785.65 4 生活 垃圾 职工 生活 固态 生活废纸、果皮等 一般 固废 垃圾填埋场卫生填埋 5.475 5 废油脂 职工 食堂 液态 动植物油 一般 固废 委托有资质的单位处理 0.55 6 实验室废液 实验室 液态 废酸、废碱、废有机溶剂与含有机溶剂废物 危险 废物 委托有资质的单位处理 0.5 7 废润滑油 设备维修保养 液态 废矿物油与含矿物油废物 危险 废物 委托有资质的单位处理 1.0 （1）污泥 本项目污水厂污泥处理方式采用浓缩脱水+低温干花，经过低温干化后的污泥含水率确保在40%以下，外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置。 经类比调查，西安市第一污水处理厂和西安市第二厂污泥中有个别污染物Cu、Zn等超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的污泥农用控制标准，而其它有毒有害的污染物则未超标。为了确保土壤环境不受到污染，厂区污泥临时堆放应采取防渗、防雨措施，并及时将污泥运往填埋场填埋，以免造成二次污染。 同时为确保污泥不会对环境造成二次污染，根据2010年11月26日国家环境保护部发布的《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号），本次环评对污泥处置作如下要求： ①污水处理厂应对污水处理过程产生的污泥承担处理处置责任，污水处理厂应当对污泥产生、运输、贮存、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。 ②污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。 ③加强污泥环境风险防范。污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范。 ④建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地区（县）级以上地方环保部门报告。参照危险废物管理，建立污泥转移联单制度。污水处理厂转出污泥时应如实填写转移联单。 ⑤规范污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。 （2）栅渣、沉砂 厂内格栅间、沉砂池及污泥脱水间产生少量固体废弃物，栅渣含水率一般为80%；沉砂含水率一般为60%，主要成分为相对密度2.65的无机砂粒。栅渣及沉砂经渣水分离器预处理后，与污泥一起外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置。 （3）生活垃圾、废油脂 污水厂职工还会产生生活垃圾5.475t/a、废油脂0.55t/a。生活垃圾主要分两类，一类是办公产生的废纸、垃圾袋、清扫垃圾等；另一类是食堂产生的厨余垃圾，如蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。干垃圾密度为130kg/m3，厨余垃圾密度为500kg/m3。厂区内设垃圾桶，生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门处置。食堂产生的废油脂主要成分是动植物油，应委托有资质的单位进行收集。 （4）实验室废液、废润滑油 本项目产生的实验室废液、设备维修保养产生的废润滑油属于危险废物，采用专用容器收集，贮存于危废暂存间内，并定期交由有资质单位处置。 本环评要求厂区内建设危险废物暂存场所，建设单位在贮存危险废物期间需严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)执行。本项目危废暂存间应做好如下要求： ①危废暂存场所建造须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB1895-2001）要求：应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、防风、防晒、防雨设施；暂存间门口按规定设置警示标志，地面为耐腐蚀的硬化地面并采取防渗措施； ②危险废物采用专用容器贮存，贮存容器完需好无损并粘贴危险废物标签；不同种类危险废物进行分类收集、分开存放； ③制定危险废物管理制度、危险废物防治责任制度并上墙，建立危险废物贮存台账。 ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换； ⑤严格规范危险废物清理操作，贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危废处理； ⑥按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法》（试行）相关要求办理电子转移联单，做好项目危险废物申报转移纪录。建设单位应加强对危险废物的安全管理工作，专人管理，专人负责，做到安全保管和贮存。建设单位应对产生的危险废物建立管理台账，须做好危险废物情况的记录，包括记录注明危险废物的名称、来源、数量、存放日期及接收单位等信息内容。 6、土壤环境影响分析 土壤污染具有隐蔽性和滞后性、累积性、不可逆性以及土壤污染的难治理性。污染物一旦进入土壤，就变成影响一切生物循环的一部分，影响这人类的健康和生命。特别是重金属元素和难降解的有机物、对土壤污染具有长期性、隐蔽性和累积性等特点。 本项目运营期可能对土壤产生污染的主要包括地下箱体内粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良A2/O生物池、二沉池、高效沉淀池、深床滤池、尾水泵房等污水处理构筑物泄漏对土壤产生影响。本次污废水集、贮及处理构筑物均采用钢筋砼结构，同时环评要求地下箱体采取一般防渗，防渗技术应达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，可有效防止污废水的下渗。 通过防渗及加强环境管理，可从源头避免对土壤的污染。综上所述，项目运营期对土壤影响较小。 7、风险分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质为次氯酸钠。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质为次氯酸钠，项目次氯酸钠最大储存量为4t/a，因此，本项目次氯酸钠在厂界内最大存在量小于临界量（5t）。本项目只涉及一种危险物质，该物质的总量按2t计算，则： Q=4/5=0.8<1 因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ,可开展简单分析，本项目评价等级划分见表7-24。 表7-24 评价等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表判断，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。 （4）环境风险识别 项目在运营过程中潜在的环境事故主要是污水消毒剂次氯酸钠在使用和贮存的过程中可能发生的泄漏事故，其理化性质具体见表7-25。 表7-25 次氯酸钠的理化性质 标识 中文名：次氯酸钠 英文名：Sodium hypochlorite solution 分子式：NaClO；NaOCl 分子量：74.44 危规号：-- UN编号：83501 CAS号：7681-52-9 理化性质 外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味 溶解性：溶于水 熔点（℃）：-6℃ 沸点（℃）：102.2℃ 相对密度（水＝1）：1.10 相对密度（空气＝1）：— 稳定性：不稳定 主要用途：用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等 危险特性 危险性类别：20(腐蚀品) 燃烧性： 毒理学资料及环境行为 急性毒性：LD505800mg/kg(小鼠经口) 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氯化物。 健康危害 健康危害： 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。 急救 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。 泄漏处理 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议就急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后转移到安全场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 防护措施 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 （6）环境风险防范措施及应急要求 ①应急处置措施 当发生少量次氯酸钠泄漏时， 迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄露物。尽可能切断泄露源。小量泄露用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收。 当发生大量次氯酸钠泄漏时，构筑堤坝或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。 ②环境风险防范措施 本项目环境风险防范措施见表7-26。 表7-26 风险防范措施 序号 项目 环境分析防范措施 1 全员培训 本项目的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗操作。操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求。 一线工作人员均配备完整的防毒设施，并进行培训和严格的演练，确保在事故发生后可以在最短的时间内取得防毒设施并及时离开现场或配合抢险人员进行现场救援工作。 2 严格操作规程、定期检查 严格执行操作规程，保证系统处于正常状态。检修部门定期对设备进行检修和检测，保证设备完好，操作人员严格执行安全操作规程，确保生产安全。 3 自动控制、监测 采用成熟可靠的自动化控制系统对生产过程进行集中监控、报警和联锁，对重要操作参数进行自动调节，自动报警和事故状态下紧急停车。减少事故性排放。 4 安全管理机构 公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织安环科及各车间的专业人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练，以确保发生事故时及时启动应急预案。 （7）分析结论 本项目涉及的危险物质为次氯酸钠，对人体的危害途径主要为吸入及皮肤和眼睛接触，项目营运期必须严格按安全评价要求建设，做好应急预案相关工作，贯彻防治结合、以防为主的安全生产原则，制定和完全落实环境风险防范措施。在采取以上措施后，建设项目环境风险可以防控。建设项目环境风险简单分析内容见表7-27。 表7-27 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 雁塔齐王污水处理厂项目 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （雁塔）区 （/）镇 南三环辐道交叉口东侧（城市生态公园东北角） 地理坐标 经度 E 108.896683517° 纬度 N 34.189305698° 主要危险物质及分布 次氯酸钠 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 次氯酸钠对人体的危害途径主要为吸入及皮肤和眼睛接触。 风险防范措施要求 本项目的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗操作，严格执行操作规程，及时排除次氯酸钠泄漏和设备隐患，保证系统处于正常状态。 检修部门定期对设备进行检修和检测，保证设备完好。 公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织安环科及各车间的专业人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目涉及到次氯酸钠危化品的暂存，暂存设施为罐装，其主要风险为次氯酸钠在使用和贮存的过程中可能发生的泄漏事故。项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，本项目环境风险评价等级为“”简单分析。 8、事故分析 （1）污水不经处理直接排放影响分析与防治措施 污水不经处理直接排放的原因主要有两点，一是设备故障，二是停电。本项目采用双回路供电，因此污水不经处理直接排放主要发生在设备故障时，其影响程度是沣河水质恶化。最坏情况是由于排水不畅导致大量污水淹没污水处理厂。 为了将影响降至最低，项目在设计、施工和运行中，必须做到： ①制定严格的操作制度、检修制度，加强对一线操作人员和维修人员的定期培训，防止滤池堵塞，关键设备（如污水提升泵）需设置备用； ②设计中考虑溢流条件，采用双路供电，防止因突发事件而造成污水处理厂停运。 （2）突发性外部事故 由于出现一些不可抗拒的外部原因，如突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。例如：一旦发生大地震及洪灾，可使污水处理厂构筑物、建筑物以及处理设备遭受破坏，甚至使污水处理厂处于瘫痪状态，造成污水外溢，污染环境。 （3）应急预案 1）水质异常时应急预案 ①当进水水质发生异常时，应及时向环保局汇报，调查和阻止该异常水的来源，并迅速组织人员进行分析及处理，通过泵站调节水流位置，从源头直接解决出水水质不达标的问题。 ②当出水水质异常时，分析人员增加各工艺段的取样点和分析频次，并根据现场情况，分析造成出水水质异常原因，并及时关闭出水，使其回流至提升泵房作循环处理。 ③如工艺原因造成出水水质异常，应及时调整工艺参数，直至出水指标合格。 2）应急排放 本项目箱体设事故检修池一座，用于排除箱体内各池体事故检修时的污水，泵池尺寸：L×B×H =41.5m×20.1m×8.4m（有效水深 4.1m）钢筋砼结构，位于地下箱体西南角，根据泵池内液位由 PLC 控制自动开停，亦可现场控制。同时在箱体外进厂管道上设置了溢流设施，污水可溢流至厂外污水调蓄池，污水调蓄池位于厂址西南侧，池容1.8万m3，在污水处理厂事故状态下可将污水暂存，避免污水外溢污染环境。调蓄池位置见图7-2。 图7-2 污水调蓄池位置 3）设备故障应急预案 ①当设备发生故障时，应迅速组织现场人员分析原因，能及时排除故障的尽快安排人员修复及整改，确保设备的正常运转。 ②如设备发生故障时，现场人员分析结果得出无法修复的应采取以下两种措施： a.立刻报告相关负责人，启动备用设备； b.如影响处理效果的应关闭进水，使正常运转不影响不影响下一工序，故障设备由专业维修人员尽快修复。 4）日常管理措施 ①污水处理厂与重要的污水排放企业之间，要有畅通的信息交流管道，建立企业的事故报告制度。各接管企业应设有事故池，事故废水尽可能不进入截流管网。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂。 ②设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。 ③加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 6、环境管理和监测计划 （1）环境管理 营运期工程环境管理的污染控制重点是提高资源、能源和原辅材料的利用率，控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度，控制恶臭、噪声排放和固废处理处置。工程环境管理主要内容建议表见表7-28。 表7-28 工程环境管理主要内容建议表 环境管理内容 环境计划管理 1、制定企业环境保护计划 2、制定施工期环境保护计划和运营期环境管理计划 环境质量管理 1、进行企业污染源和环境质量状况的调查 2、建立环境监测制度 3、处理污染事故 环境技术管理 1、组织制定环境保护技术操作规程 2、开展综合利用，减少三废排放 3、参与编制、组织和实施清洁生产审核 环保设备管理 1、建立健全环保设备管理制度和管理措施 2、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 环保宣传教育 1、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 2、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 3、提高企业职工的环保意识 建议污水厂管理人员由环境工程或给排水专业毕业，有较丰富工作经验的人员担任。建议划分以下工种：泵机管理员、除臭管理工、污水处理工、污泥处理工等，并配备专职或兼职环保干部。 对直接生产人员和辅助生产人员进行三个月的技术理论培训，再进行三个月的污水处理厂实习，通过考核确定人员的技术等级，规定各等级人员的应知应会。以后每年进行一次考核。 （2）环境监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，管理部门应建立环境监测制度，定期自测并委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。根据《排污单位自行监测技术指南·总则》（HJ819-2017），结合项目自身情况，提出营运期污染源与环境监测计划见表7-29。 表7-29 污染源与环境监测计划表 类别 污染源 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 污染源监测 废气 粗细格栅、提升泵房、曝气沉砂池、精细格栅、改良A2/O生化池、贮泥池、污泥浓缩脱水间、污泥干化间 NH3、H2S、臭气浓度 各厂界或防护带边缘的浓度最高点（4个点） 每季1次 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准 除臭风塔排气筒（1个点） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求 废水 污水处理厂 水温、水量、PH值、COD、氨氮、BOD5、SS、TP、TN等 进口、排放口 在线监测 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水提标改造和加盖除臭工程三年行动方案》（2018-2020年）（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L） 每日1次 噪声 厂界噪声 Leq(A) 厂界，4个点 每季1次（昼、夜各1次） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类 敏感点噪声 Leq(A) 敏感点处，2个点 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 固废 脱水污泥 含水率、Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、As等 污泥脱水间 每季1次 符合GB18918-2002污泥排放标准 环境监测 地下水 pH、COD、NH3-N、 BOD5、SS、总磷、总氮 1个跟踪监测点(污水厂下游水井) 每年1次 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 7、环保投资 本项目本身就是一项环保工程，但鉴于本项目在运营过程中会产生新的污染，如恶臭、噪声等，本次评价将对这些污染物进行防护所产生的费用直接作为环保投资进行估算，具体环保投资269万元，总投资46670.74万元，环保投资占总投资的0.58%，具体估算表见表7-30。 表7-30 环保投资估算表 类别 污染源 环保工程 数量（套/座） 估算环保投资（万元） 施 工 期 扬尘 车辆运输、装卸及施工开挖 施工现场设防尘网及覆盖、洒水降尘设施 / 2 噪声 施工机械、运输车辆 设置施工围挡 / 3 废水 生活污水、施工废水 施工场地设环保卫生厕所、临时沉淀池 若干 2 固废 生活垃圾、建筑垃圾、弃土 收集及清运至建筑垃圾填埋场 / 5 运 营 期 废气 恶臭气体 生物除臭滤池 4 60 18m除臭风塔 1 5 废水 污水处理进水 在线监测装置 1 15 污水处理尾水 在线监测装置 1 15 箱体涉水区域 生产功能单元进行防渗处理 / 50 噪声 鼓风机、离心风机、污泥脱水机及各种泵类 选用低噪声设备，地下室内放置；泵类安装减振垫、管道安装弹性支撑，风机采用消声设施 若干 20 固废 污泥处理 污泥浓缩脱水一体机 3 15 污泥除湿干化机 2 10 污泥密闭运输车辆 / 10 栅渣、沉砂 临时暂存场所 1 1.5 生活垃圾 分类垃圾桶 若干 0.5 实验室废液 专用容器收集、暂存于危废暂存间，并采取“三防”措施 / 5 废润滑油 绿化 厂区 植树、种草等、绿化林带 21465m2 50 合计 269 8、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表7-31，环境保护设施竣工验收清单见表7-32。

表7-31    污染物排放清单

| 类别 | 污染来源 | 排放浓度 | 排放量 | 拟采取的环保措施及运行参数 | 排污口位置 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | H2S | 0.0075mg/m3 | 0.0095t/a | 本工程对产生臭源的构建筑物进行加盖密封，臭气经收集后排入生物除臭塔处理，共设置4套生物除臭装置。 | 除臭效率大于90%，通过18m高除臭风塔排放 | 除臭风塔出口 | 4套 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求 |
|  |  | NH3 | 0.323mg/m3 | 0.41t/a |  |  |  |  |  |
|  | 无组织排放 | H2S | / | 0.0019t/a | 恶臭气体收集效率为98% | 通风竖井排风口 | 23套 |  |
|  |  | NH3 | / | 0.08t/a |  |  |  |  |
| 废水 | 尾水 | COD | 30mg/l | 219t/a | 处理工艺采用“预处理+改良A2/O +消毒工艺”，经处理达标后部分（60%））回用，其余（40%）排入皂河。 | COD≥94% BOD5≥97.6% SS≥96.55% TN≥81.54% 氨氮≥97% TP≥96.25% | 出水口 | 1个 | 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水提标改造和加盖除臭工程三年行动方案》（2018-2020年）（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L） |
|  |  | BOD5 | 6mg/l | 43.8t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 1.5mg/l | 10.95t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | TP | 0.3mg/l | 2.19t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | TN | 12mg/l | 87.6t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 10mg/l | 73t/a |  |  |  |  |  |
| 固废 | 污泥 | / | 10785.65t/a | 污泥采取“离心浓缩脱水+低温干 化”处理工艺使含水率降低至40%后外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置 | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5的相关污泥控制要求 |
|  | 格栅渣 | / | 1401.6t/a | 格栅渣和沉砂经渣水分离器处理后与污泥一起外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置。 | / | / | 合理处置 |
|  | 沉砂 | / | 821.25 t/a |  | / | / |  |
|  | 生活垃圾 | / | 5.475t/a | 垃圾桶收集后，交由市政部门统一运往垃圾填埋场处置 | / | / |  |
|  | 废油脂 | / | 0.55 t/a | 收集后交由有资质单位处理。 | / | / | 合理处置 |
|  | 实验室废液 | / | 0.5 t/a | 专用容器收集，危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置。 | / | / |  |
|  | 废润滑油 | / | 1.0 t/a |  | / | / |  |
| 噪声 | 鼓风机、离心风机、污泥脱水机及各种泵类 | / | / | 选用低噪声设备，地下室内放置；泵类安装减振垫、管道安装弹性支撑，风机采用消声设施，所有设备均置于车间内。 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 |

表7-32 环境保护设施竣工验收清单（建议） 类别 治理项目 环保设施 要求 数量 验收标准 废气 恶臭气体 生物除臭滤池 H2S、NH3去除效率90%以上 4套 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求 除臭风塔 18m 1个 废水 地下箱体 粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、精细格栅、改良A2/O生化池、二沉池、高效沉淀池、深床滤池、臭氧接触池、紫外线消毒和次氯酸钠消毒等处理设施 COD≥94% BOD5≥97.6% SS≥96.55% TN≥81.54% 氨氮≥97% TP≥96.25% 1套 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水提标改造和加盖除臭工程三年行动方案》（2018-2020年）（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L） 污水进水 在线监测装置 - 1套 污水排放口 在线监测装置 - 1套 地下水 箱体涉水区域的生产功能单元进行防渗处理 / / / 固废 污泥处理 污泥浓缩脱水一体机 含水率≤40% 3 处置达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》污泥相关要求后外运至外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置。 污泥除湿干化机 2 污泥密闭运输车辆 / / 格栅间 临时暂存场所 / 1座 沉砂 厂区办公区 生活垃圾桶 固定地点贮存 若干 处置率100％ 实验室废液 专用收集桶、危废暂存间 危废暂存间采取“三防”措施 / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关要求 废润滑油 噪声 鼓风机、离心风机、污泥脱水机及各种泵类 选用低噪声设备，地下室内放置；泵类安装减振垫、管道安装弹性支撑，风机采用消声设施，所有设备均置于车间内。 厂界达标 排放 若干 《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类、4类标准 绿化 植树、种草等、绿化林带 - 绿化面积21465m2 绿地率80.5% 地下水 箱体涉水区域的生产功能单元进行防渗处理 等效粘土层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s / 参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001） 环境管理 设绿化专职管理人员1～2人 环境管理规章制度、污泥管理台账和转移联单制度等

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 预处理区、生化区、污泥处理区 | NH3 | 对产生臭源的构建筑物（预处理区、生化处理区、污泥处理区等）进行加盖密封，臭气经收集后排入生物除臭塔处理，共设置4座生物除臭滤池，处理后通过1座18m高生物除臭塔排放。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求 |
|  |  | H2S |  |  |
| 水污 染物 | 尾水 | COD BOD5 NH3-N TP TN SS | 采用“预处理+改良A2/O +消毒工艺”，经处理达标后部分（60%））回用，其余（40%）排入皂河。 | 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水提标改造和加盖除臭工程三年行动方案》（2018-2020年）（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L） |
| 固体 废物 | 一般工业固废 | 污泥 | 采取“离心浓缩脱水+低温干化”处理工艺使含水率降低至40%后外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5的相关污泥控制要求 |
|  |  | 格栅渣 | 格栅渣和沉砂经渣水分离器处理后与污泥一起外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置。 | 合理处置 |
|  |  | 沉砂 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后，交由市政部门统一运往垃圾填埋场处置 |  |
|  |  | 废油脂 | 收集后交由有资质单位处理。 |  |
|  | 危险废物 | 实验室废液 | 专用容器收集，危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置。 |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
| 噪声 | 鼓风机、离心风机、污泥脱水机及各种泵类 | 选用低噪声设备，地下室内放置；泵类安装减振垫、管道安装弹性支撑，风机采用消声设施，所有设备均置于车间内。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 环境绿化是一项重要的环保措施，绿色植物能防风、固沙、降噪、净化环境，又可调节温度、湿度，改善小气候，美化环境。本项目采用花园式全地下污水处理厂，污水处理构筑物全部位于地下，地面为办公楼，并进行景观绿化。根据《城市污水处理工程项目建设标准》（建标[2001]77号）中对绿化的相关要求，评价补充提出以下要求： ⑴在植物配置中采用乔、草群落，局部穿插乔、灌、草三层植物群落，注意常绿与落叶的搭配，保证三季有花、四季常绿，营造层次分明、错落有致、移步换景的景观氛围。 ⑵建议在厂界四周附近种植杨、柳、柏、槐等多年生乔木和灌木，浓密的枝叶和高大的树木可有效地隔音降噪。 ⑶在运行期间，应对厂区绿化用地合理规划，统筹安排，设专人养护，作到三季花开、四季常青，将污水厂建成现代化的园林式企业。 本项目建成后，污水处理车间为全地下式结构，地面进行景观绿化美化，绿化率达80.5%，随着绿化等生态恢复措施的落实，不会影响公园的绿化景观等公共功能，不改变地上用地性质，对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 雁塔齐王污水处理厂项目拟建地位于西安市雁塔区皂河东岸与南三环辐道交叉口东侧（城市生态公园东北角），总占地面积40亩，建设规模为5万m3/d，接纳污水范围为南三环以南、皂河以东、西部大道以北、包茂高速以西区域，服务面积为14.06km2，建设型式为地下式。污水处理工艺采用“预处理+改良A2/O+反硝化深床滤池+消毒工艺”，确保排放污水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L），部分（60%）回用于城市生态公园绿化浇洒、水景观补给，其余（40%）排入皂河。 本项目总投资46670.74万元，环保投资269万元，占总投资的0.58%。 2、项目所在地环境质量现状 （1）大气环境质量现状 根据陕西省环境保护厅公布的《环保快报2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2020-4号），西安市雁塔区常规大气污染物中NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数的浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量不达标。 根据监测结果，项目厂址G1和下风向南沈新苑小区G2监测点位硫化氢和氨1小时浓度均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 （2）声环境质量现状 监测结果表明，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 （3）地下水环境质量现状 根据监测结果，项目区域地下水各监测点位各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，区域地下水水质良好。 （4）地表水环境质量现状 根据监测结果，地表水水质的各项目监测指标中氨氮、总磷、总氮、COD、BOD5超标，其余指标均能够满足《地表水环境质量标准》中 IV类标准，超标主要原因是由于沿途生产、生活污水汇入有关。 （5）土壤环境质量现状 根据监测结果，项目场区土壤现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值标准要求，拟建厂址土壤环境质量良好。 3、施工期环境影响分析及保护措施 本项目施工期环境影响主要体现在厂区地下箱体、综合办公楼、臭氧发生间和厂外进水管线、尾水排放管沟开挖及基础处理造成施工扬尘、施工机械及车辆废气，机械运行时产生的噪声，施工人员生活污水及少量生产废水，建筑垃圾和施工人员的生活垃圾及施工期植被破坏及水土流失等影响。在采取相应的防治措施以后，施工期间对环境的影响很小，且是短期的、可以恢复的。 4、运行期环境影响分析及保护措施 （1）大气环境影响分析 本项目运营期大气污染物主要为恶臭气体，污染物主要以NH3和H2S为主，污染源来自粗细格栅、提升泵房、曝气沉砂池、精细格栅、改良A2/O生化池、二沉池、污泥浓缩脱水间、污泥干化间等。 本项目污水处理厂为全地下式结构，地面覆土进行景观绿化，对产生臭源的构建筑物（预处理区、生化处理区、污泥处理区）进行加盖密封，共设4座生物除臭滤池，恶臭气体经生物滤池除臭处理后经1座高出地面18m的除臭风塔高空排放，未被收集的臭气均通过地下污水厂出风竖井口以无组织形式排放。根据计算，有组织废气NH3、H2S排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求。 根据预测结果，有组织、无组织排放的NH3、H2S在下风向的最大落地浓度贡献值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均值标准要求，占标率较小，对大气环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析 本项目设计处理规模为5万m3/d，项目处理工艺采用“预处理+改良A2/O +反硝化深床滤池+消毒工艺”，COD去除效率大于94%，BOD5去除效率大于97.6%，SS去除效率大于96.55%，TN去除效率大于81.54%，氨氮去除效率大于97%，TP去除效率大于96.25%，处理后出水水质满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L），技术先进可靠。 废水处理达标后部分（60%）回用，其余（40%）排入皂河。根据预测结果，污水处理厂正常运行时，完全混合断面位于皂河排污口下游424m，叠加本项目排水，排污口下游424m处、下游1000n处，COD预测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，NH3-N预测浓度超标，超标倍数分别为1.19、1.18，主要超标原因为现状背景值超标严重。 污水厂发生设施调试或其它事故排放，污废水未经处理直接排入皂河，在排污口下游424m处，COD和NH3-N预测结果为81.81mg/L和8.69mg/L，均超出了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，分别超标1.727倍和4.79倍；在下游1000m断面处，COD和NH3-N预测结果为81.70mg/L和8.68mg/L，也超出了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，分别超标1.723倍和4.79倍。由此可见一旦发生非正常排放，将会污染皂河水质，对地表水影响程度较大。因此，建设单位在管理中，应加强对污水处理厂的日常维护，确保设备设施运转正常，尽量避免事故状态的发生，采用双路供电，污水处理厂关键设备均应有备用设备，一旦设备发生故障，应尽快启动备用设备，防止污水处理厂停运。污水处理厂自身产生的员工生活污水、生产废水（包括地面清扫、检修维护等临时排水、污泥浓缩脱水上清液及储泥池放空产生的废水）均可由厂区污水管网收集后排至污水提升泵房重新进入污水厂处理流程，不会造成新的污染。 （3）地下水环境影响分析 根据分析，项目运行期接收的废水经处理达标后，部分回用，剩余全部排入皂河；且污废水在集贮过程中，污废水集、贮及处理构筑物均按要求采取了分区防渗措施，可有效防止污废水的下渗，因此正常状况下污染废水基本不会发生渗漏，对地下水影响较小。 根据预测，在非正常状况下，污废水进入地下含水层之后，NH3-N的污染羽将不断向下游扩散，对池体周围及其下游的地下水造成一定范围的影响，因此环评要求项目在运营期应加强地下水水质的跟踪监测，确保在非正常状况下废水渗漏能够被及时发现，及时阻止污废水继续渗漏，并采取应急响应措施确保污染物不出厂界，将影响控制在厂界范围内。 （4）声环境影响分析 本项目的噪声主要来源于鼓风机、水泵等机械设备的运转噪声，主要集中在以下构筑物内：提升泵房、鼓风机房、污泥脱水机房、各类池体构筑物内等，类比同类项目噪声，单机噪声源源强在75～105dB(A)之间。 本项目为地下式污水处理厂，池体层位于负二层，负一层为操作层。项目选用低噪声设备，地下室内放置；泵类安装减振垫、管道安装弹性支撑，风机采用消声设施，所有设备均置于车间内。再经过距离衰减、楼板及外墙的隔声，根据预测结果，本项目各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准；项目东侧齐王新园社区处噪声预测值为昼间52.05 dB(A)，夜间47.17dB(A) ，江林新城小区处噪声预测值为昼间49.06dB(A)，夜间45.16dB(A) ，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值要求。因此，拟建项目营运后产生的噪声对周围声环境的影响较小，不会造成噪声扰民现象。 （5）固体废物环境影响分析 本项目产生的污泥采取“离心浓缩脱水+低温干化”处理工艺使含水率降低至60%后外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置；格栅渣和沉砂经渣水分离器处理后与污泥一起外运至沣西新城污泥焚烧处置场处置；厂区设置垃圾桶，将生活垃圾分类收集，由环卫部门统一外运至填埋场；废油脂委托有资质的单位进行处理。实验室废液和废润滑油属于危险废物，专用容器收集，危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置。通过采取上述措施，项目产生的固废均得到有效处置，对外环境影响较小。 （6）生态环境影响分析 本项目施工建设中，由于主体工程施工、弃渣堆放，都将不同程度的改变、损坏或压埋原有地貌及植被，降低或丧失水土保持功能。本项目建成后，污水处理车间为全地下式结构，地面进行景观绿化美化，绿化率达80.5%，随着绿化等生态恢复措施的落实，不会影响公园的绿化景观等公共功能，不改变地上用地性质，对生态环境影响较小。 5、总结论 本工程属于《产业结构调整指导目录（2019年本）中的鼓励类项目，符合国家产业政策。项目选址合理，符合《西安市土地利用总体规划（2006~2020年）调整完善》； 符合《陕西省“十三五”环境保护规划》、《水污染防治行动计划（水十条）》、《皂河三年专项整治计划实施方案（2018-2020）年》等规划及环保政策要求。工程采用的污水处理工艺先进、成熟可靠，处理后的水质满足西安市人民政府办公厅关于印发《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018—2020年)》的通知（市政办发【2018】100号）的要求，即达到地表水准IV类后，对皂河地表水水质影响较小。在采取设计及环评提出的污染防治措施后，工程对环境的不利影响可以可为环境所接受。从环境保护角度来看，本工程建设可行。 二、要求及建议 （1）建议公司进一步完善和健全环境管理体系，更好地做到安全生产、风险防范、 污染预防及持续改进各项环境保护、安全生产工作。 （2）建设单位应该切实作好污染源管理， 建立相关的规章制度及档案， 控制污染及风险事故的发生。 （3）加强环境监督和管理，发现超标，立即解决问题或停车；严禁未经处理的 废水直接进入水体，污染环境。积极配合当地环保部门的监测工作， 及时通报相 关信息。 （4）建设单位加强施工期环境管理， 控制扬尘及噪声扰民。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

基础施工

竣工验收

设备安装

主体工程

建筑垃圾

指定集中堆放点

生活垃圾

水土流失

施工噪声

扬尘、废气

施工废水

生活污水

收集卫生填埋

简易沉淀池

环保卫生厕所

回用于洒水抑尘

定期清掏，用作农田肥料