附件3

扬尘监测设备技术升级要求

一、扬尘在线监测系统

集成扬尘在线监测仪、噪声在线监测仪、气象参数传感器、视频监控仪及控制平台等技术为一体的扬尘在线监测系统。

（一）扬尘在线检测仪技术指标

扬尘在线监测应采用基于连续自动监测技术的颗粒物在线监测仪，具有CCEP证书及环保适用性检测报告，其技术性能指标应符合下表的要求（参考标准：HJ653-2013、HJ1100-2020）。

| 技术指标 | β射线法监测仪 |
| --- | --- |
| 测量量程 | 0～1000μg/m3 |
| 流量稳定性 | ±10%（24 h任意测试时间点） |
| 24h流量稳定性 | ±5%设定流量 |
| 最小显示单位 | ≤1μg/m3 |
| 时钟显示误差 | ≤60s/24 h |
| 参比方法比较测试 | 符合斜率：1±0.15， 截距（0±10）μg/m3 相对系数≥0.95 |
| 平行性 | ≤10% |
| 采样时间 | 分钟数据采样时间≤20min，小时数据采样时间≥45min |
| 系统校准 | 校准膜±2%（标称值） |
| 自动除湿 | 相对湿度≤35%，进样管温度在40℃～50℃ |
| 数据存储时长 | ≥6个月（分钟值、小时值） |
| 数据类型 | 分钟值、小时值（以起始时间计） |
| 运行环境 | -10℃～50℃，10%～95%RH（非冷凝） |
| 仪器状态参数 | 仪器状态和参数具备本地存储和对外输出 |
| 数据查询 | 仪表需配置显示屏，可查询分钟数据、小时数据浓度值，仪表参数及仪表运行状态等。 |

（二）噪声在线监测仪技术指标

噪声在线监测仪各项技术指标应符合国家现行环境噪声在线监测系统和下表的要求（参考标准：HJ906-2007 HJ907-2007）。

| 名称 | 指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 噪声在线监测仪 | 计权 方式 | 频率 | 并行A/C/Z（同时） |
|  |  | 时间 | 并行F/S/I(同时) |
|  | 测量范围 | （30～130）dB（A） |
|  | 频率范围 | 20Hz～12.5kHz |
|  | 最大误差 | ±0.5dB |
|  | 自身噪声 | ＜35dB |
|  | 校准 | 具备校准功能 |
| 备注：采用积分声级计测量原理，其性能至少应符合声级计GB/T 3785-2010 2型，IEC 61672：2013 Class 2的标准要求。 |

（三）气象参数传感器技术指标

气象传感器主要用于记录监测点位的风向风速等气象环境，可用于分析该污染源对周边环境的影响。气象参数传感器应符合以下量程范围及技术要求。

| 名称指标 | 量程范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 测量范围（-50～60）℃ | 检测精度±3% |
| 相对湿度 | 测量范围（10～100）%RH | 检测精度±3% |
| 大气压 | 测量范围（60～120）kPa | 检测精度±1kPa |
| 风向 | 测量范围0～360° | 检测精度±3° |
| 风速 | 测量范围（0～70）m/s | 检测精度±0.3m/s启动风速：≥0.3m/s |

（四）视频监控仪技术指标

视频监控单元分为球形摄像头和枪机摄像头，球机宜带有360°摄像头，能观察监测场地实时状况，并可根据需要对现场环境进行定时视频抓拍或监测浓度超限报警视频抓拍。其参数应满足以下要求：

| 名称 | 指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 云台 | 预置位 | 具备设置和调用预置位功能 |
|  | 定速巡航 | 具备设置和调用巡航功能(3600) |
|  | 自动归位 | 具备设置和调用自动归位功能 |
| 球形摄像头 | 分辨率 | 最低支持1280×720分辨率 |
|  | 最低照度 | 支持超低照度，>0.05LX视频为彩色模式; (0.01～0.05)Lux视频转为黑白模式，红外灯开启; |
|  | 编码标准 | 支持采用H.264视频编码标准 |
| 枪机摄像头 | 分辨率 | 最低支持1280×720分辨率 |
|  | 最低照度 | 支持超低照度，0.01Lux@ (F1.2,AGC ON),0 Lux with lR |
|  | 编码标准 | 支持采用H.264视频编码标准 |

（五）4G通讯模块

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 网络制式 | 4G全网通 |
| 网络模式 | 支持运行商的通用和专用网络 |
| 网络切换 | 支持有线无线网络自动切换 |
| 传输速度 | ≥ 20Mbps |
| Wifi | 支持高速WIFI接入 |
| DTU | 支持串口数据转接功能（包含RS232和RS485） |
| 网络LAN口 | ≥ 4个（给摄像头提供网络） |
| 工作温度 | -35～+75℃ |
| 安全与可靠性 | 电源反相保护、过压保护、过流保护；以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护 |

（六）GPS定位

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 定位方式 | GPS及北斗定位 |
| 天线 | 外置 |
| 通讯方式 | RS485 |
| 工作温度 | 机箱内0-50℃ |
| 功耗 | ≤10W |

（七）稳压电源

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 功率 | ≥1000VA |
| 输出电源 | 160-250V |
| 输出电压 | 220V |

同时，机柜应设置接地排，接地排应采用具有防腐涂层的铜排，其截面积不小于50mm2，机柜内的其它设备的保护地应接至地排。

（八）LED屏幕参数

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| LED单元板 | 户外型，单色红，像素32*16 |
| 分辨率 | ≥96*128 |
| 通讯方式 | RS485串口 |
| 供压要求 | 220V±15 50HZ |
| 环境要求 | -20-60℃ |
| 安装保护 | 户外防水机箱 |
| 大小尺寸 | ≥900mm*600mm |

（九）机柜温度

机箱内部温度：（25±5）℃

机柜噪声：昼间应小于60dB，夜间应小于55dB；

（十）防尘防水措施

机柜防尘等级需满足：GB/T 4208-2017中的IP5X;

机柜防水等级需满足：GB/T 4208-2017中的IPX5;

1.柜体门

安装密封条达成防尘防水的目的。

2.保温材质

隔热、保温、阻燃，材料的燃烧性能不低于GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中规定的B级；

3.机柜材质

金属材质

（十一）设备安装要求

1.设备防撞围栏

围栏带有小门（有锁），外形建议选用方形，尺寸以设备箱体门都正常开合，不影响设备运维人员进入围栏进行正常维护操作为基准。

2.围栏高度

距地面应不低于1.5m，以起到保护监测设备的作用，有效防止非法翻越。

3.围栏材质

考虑防撞要求，建议采用金属材质（如角钢、螺纹钢等），具备一定强度和支撑稳定性，外层喷涂红白相间配色的条纹。

4.警示牌

颜色多为黄黑配色或红白配色，文字内容为“人为干扰或损坏环境监测设备属违法行为”。

5.设备运维要求

各站点设备应方便检修运维，各设备耗材、备品备件等应保证长期供应。

二、数据采集、传输、存储与处理

### （一）数据采集与传输

1.扬尘在线监测仪数据采集频率为60s。

- 颗粒物监测数据采集包括20分钟数值和1小时数值；20分钟值即每20分钟为一个测量周期，出一个分钟监测数据（作为参考数据），1小时数值即每60分钟为一个测量周期，出一个小时监测数据，每小时包含3个分钟数据和1个小时数据，所有颗粒物监测数据单位应统一换算为μg/m³；

- 气象五参数监测数据采集频率为60s；

- 噪声监测数据采集频率为60s，测量值以1min等效声级Leq(A)为统计单位。

2.数据采集仪应按传输指令要求实现数据传输与控制，应满足向多用户发送在线监测数据的传输需求。传输指令应符合附录A要求。

### （二）数据存储与处理

1.现场端扬尘在线仪的原始数据存储时间应不少于6个月，视频文件存储时间应不少于20天。

2.颗粒物监测数据（小时值）有效性应符合下列要求：

（1）每小时至少有45min的采样时间；

（2）每日至少有20h平均浓度值或采样时间；

（3）连续运行至少15d，小时值有效数据率不低于85%；

（4）每月至少有27个日平均浓度值（二月份至少有25个日平均浓度值）。

3.噪声监测数据有效性应符合下列要求：

（1）小时等效值应按照《声环境质量标准》GB3096中的规定计算。

（2）昼间时段应从6:00至22:00，夜间时段应从22:00到次日6:00。

### （三）数据取值有效位数应符合下列要求

1.颗粒物监测数据应保留至小数点后3位，修约方法按 GB/T 8170 的规则进行；

2.噪声监测数据应保留至小数点后1位，修约方法按 GB/T 8170的规则进行。

### （四）异常值取舍应符合下列要求

1.监测仪维护期间的所有数据应标注为无效数据。

2.监测仪校准期间（校准膜、校准流量与光源校准）的所有数据应标注为无效数据。

3.当发生临时断电时，从断电时起至恢复供电后仪器正常运行止，该时段内的监测数据均标注为无效数据。

4.所有无效数据均应标注标示符，不参与数据统计及分析，但应在原始数据库中予以保留。

# 附录A

颗粒物与噪声在线监测系统数据上传要求

(规范性附录)

数据接入以《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T 212-2017）为准，具备握手功能、动态心跳功能，仅针对部分内容进行扩展及补充。

一、报文因子扩展内容

| 编码 | 中文名称 | 缺省计量单位 | 缺省数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y10001 | 经度 | -- | N3.6 |  |
| y10002 | 纬度 | -- | N3.6 |  |
| y10003 | 定位状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10004 | 断纸状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10005 | 走纸状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10006 | 动态加热状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10007 | 计前压力状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10008 | 负载率状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10009 | 流量状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10010 | 计数状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10011 | 噪声状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10012 | 风速状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10013 | 风向状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10014 | 设备开机 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10015 | 设备断电状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10016 | 磁盘空间状态 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10017 | PM10恒值 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10018 | PM10值缺失 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10019 | 仪器时间误差超过十分钟 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10020 | PM10零值 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10021 | 视频离线 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10022 | 数据离线 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10023 | 视频编码错误 | -- | N1 | 正常(0)、异常(1) |
| y10024 | 机箱温度 | -- | N3.1 |  |

二、接入报文示例及内容解析

当前系统支持三类报文解析，通过CN值确定报文类型：

（一）分钟数据推送示例（CN=2011）：

##0366QN=20201130181404955;ST=31;CN=2011;PW=123456;MN=630102000000010019900143;Flag=4;CP=&&DataTime=20201130181400;a01001-Rtd=2.0,a01001-Flag=N;a01002-Rtd=35.8,a01002-Flag=N;a01006-Rtd=77.300,a01006-Flag=N;a01007-Rtd=4.2,a01007-Flag=N;a01008-Rtd=172.0,a01008-Flag=N;LA-Rtd=51.1,LA-Flag=N;a34002-Rtd=138.140,a34002-Flag=N;y10001-Rtd=101.791824;y10002-Rtd=36.600201;y10003-Rtd=0 ;y10024-Rtd=25.0,y10024-Flag=N&&A881

具体报文解析含义如下表所示：

| 代码 | 释义 |
| --- | --- |
| ## | 报文指定开头 |
| 0366 | 报文数据段长度为366 |
| QN=20201130181404955 | 请求编码，精确到毫秒的时间戳 |
| ST=31 | ST=系统编码 |
| CN=2011 | 命令编码2011为实时数据 |
| PW=123456 | PW=访问密码 |
| MN=630102000000010019900143 | MN=设备唯一标识 |
| Flag=4 | 拆分包及应答标志 |
| DataTime=20201130181400 | 数据时间:年月日时分秒 |
| a01001-Rtd=2.0 | 温度2摄氏度 |
| a01001-Flag=N | 仪器正常工作 |
| a01002-Rtd=35.8 | 湿度35.8% |
| a01002-Flag=N | 仪器正常工作 |
| a01006-Rtd=77.300 | 气压77.300千帕 |
| a01006-Flag=N | 仪器正常工作 |
| a01007-Rtd=4.2 | 风速4.2米/秒 |
| a01007-Flag=N | 仪器正常工作 |
| a01008-Rtd=172.0 | 风向为172度 |
| a01008-Flag=N | 仪器正常工作 |
| a34002-Rtd=138.140 | PM10为138.140纳克/立方米 |
| a34002-Flag=N | 仪器正常工作 |
| LA-Rtd=51.1 | A权声级51.1分贝 |
| LA-Flag=N | 仪器正常工作 |
| y10001-Rtd=101.791824 | GPS经度101.791824 |
| y10002-Rtd=36.600201 | GPS纬度36.600201 |
| y10003-Rtd=0 | 定位状态正常 |
| y10024-Rtd=25.0 | 机箱温度为25.0℃ |
| y10024-Flag=N | 机箱温度数据有效 |
| A881 | CRC数据段的校验结果 |
| 固定为<CR><LF> | 包尾，其实为两个特殊符合，不显示 |

（二）小时数据推送数据示例（CN=2061）：

##0220QN=20201130180008745;ST=31;CN=2061;PW=123456;MN=630105000000010019900168;Flag=4;CP=&&DataTime=20201130180000;a34002-Avg=113.480;a01001-Avg=4.0;a01002-Avg=21.5;a01006-Avg=77.333;a01007-Avg=0.4;a01008-Avg=225;LA-Rtd=48.7;y10024-Avg=25.0&&0E40

具体报文解析含义如下表所示：

| 代码 | 释义 |
| --- | --- |
| ## | 报文指定开头 |
| 0220 | 报文数据段长度366 |
| QN=20201130180008745 | 请求编码，精确到毫秒的时间戳 |
| ST=31 | ST=系统编码 |
| CN=2061 | 命令编码2061为小时数据 |
| PW=123456 | PW=访问密码 |
| MN=630105000000010019900168 | MN=设备唯一标识 |
| Flag=4 | 拆分包及应答标志 |
| DataTime=20201130180000 | 数据时间:年月日时分秒 |
| a34002-Avg=113.480 | PM10指定时间内平均浓度值113.480纳克/立方米 |
| a01001-Avg=4.0 | 指定时间内平均温度4.0摄氏度 |
| a01002-Avg=21.5 | 指定时间内平均湿度21.5% |
| a01006-Avg=77.333 | 指定时间内平均气压77.333千帕 |
| a01007-Avg=0.4 | 指定时间内平均风速0.4米/秒 |
| a01008-Avg=225 | 指定时间内平均风向225度 |
| LA-Rtd=48.7 | A权声级实时48.7分贝 |
| y10024-Avg=25.0 | 机箱小时平均温度25.0℃ |
| 0E40 | CRC数据段的校验结果 |
| 固定为<CR><LF> | 包尾，其实为两个特殊符合，不显示 |

（三）异常数据推送数据示例（CN=5000）

##0115QN=20210305142652826;ST=31;CN=5000;PW=123456;MN=630131000000010019950057;Flag=4;CP=&&y10004-Rtd=1;y10005-Rtd=1;y10006-Rtd=1;y10010-Rtd=1;y10012-Rtd=1&&4680

具体报文解析含义如下表所示：

| 代码 | 释义 |
| --- | --- |
| ## | 报文指定开头 |
| 0115 | 报文数据段长度366 |
| QN=20210305142652826 | 请求编码，精确到毫秒的时间戳 |
| ST=31 | ST=系统编码 |
| CN=5000 | 报文类型5000为异常报警 |
| PW=123456 | PW=访问密码 |
| MN=630131000000010019950057 | MN=设备唯一标识 |
| Flag=4 | 拆分包及应答标志 |
| y10004-Rtd=1 | 断纸状态异常 |
| y10005-Rtd=1 | 走纸状态异常 |
| y10006-Rtd=1 | 动态加热状态异常 |
| y10010-Rtd=1 | 风速状态异常 |
| y10012-Rtd=1 | 风向状态异常 |
| 4680 | CRC数据段的校验结果 |
| 固定为<CR><LF> | 包尾，其实为两个特殊符合，不显示 |

三、视频接入应符合GBT 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》要求。视频解码须支持H.264视频解码标准。